建设项目环境影响报告表

（送审本）

项目名称：重庆南岸中国移动通信集团有限公司重庆分公司

110kV业扩配套工程

建设单位（盖章）：国网重庆市电力公司市南供电分公司

编制单位：招商局生态环保科技有限公司

编制日期：2025年7月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	17

四、生态环境影响分析	32

五、主要生态环境保护措施	42

六、主要环境保护措施监督检查清单	48

七、结论	52

电磁专题

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 线路路径示意图

附图3 线路路径平断面图

附图4-1 新建杆塔一览图

附图4-2 利旧杆塔一览图

附图5 工程与南岸区声功能区位置关系图

附图6 项目评价区范围土地利用现状图

附图7 项目评价区范围植被类型现状图

附图8 峡口变与苦溪河湿地公园的位置关系图

附图9 本工程环境保护目标分布及监测点位布置图

附件

附件1 重庆市发展和改革委员会重庆市能源局关于同意将丰都工业园区镇江组团玻纤项目110千伏专用变电站等工程增补纳人重庆市“十四五”电力发展规划的通知

附件2 重庆市生态环境局关于重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）环境影响报告书审查意见的函

附件3 中移动110千伏业扩工程项目核准的批复

附件4 中国移动110kV业扩工程可研究报批复

附件5 中国移动110kV业扩工程选址意见书

附件6 中移动110kV业扩配套工程社会稳定风险评估报告登记备案的函

附件7 本项目检测报告

附件8 江南数据中心110千伏专用变电站检测报告

附件9 迎龙至武堂输变电工程监测报告附件

附件10-1 110kV同塔四回双分裂噪声类比监测报告

附件10-2 110kV单回单分裂噪声类比监测报告

附件10-3 110kV四回电缆噪声类比监测报告

附件11 峡口变电站环保手续

附件12 江南数据中心110kV专用变电站的环评批复

附件13 重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程环评批复

附件14  武堂变环保手续

附件15 三线一单检测分析报告

附件16 项目空间检测分析报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆南岸中国移动通信集团有限公司重庆分公司110kV业扩配套工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-500108-04-01-814724 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘奕斐 | 联系方式 | 023-62345657 |
| 建设地点 | 重庆市南岸区迎龙镇、长生桥镇 |  |  |
| 地理坐标 | 武堂至移动数据中心110kV线路（架空部分）:起于（106°43′19.092″，29°31′12.720″），终于（106°42′47.16″，29°30′51.12″） 武堂至移动数据中心110kV线路（电缆部分）：起于（106°42′47.16″，29°30′51.12″），终于（106°41′32.28″，29°31′17.76″） 武堂间隔扩建：（106°43′19.092″，29°31′12.720″） 峡口间隔扩建经度:（106°40' 51.60"，29°31'33.60"） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 161输变电工程 | 用地面积（m2）/长度（km） | 用地面积910m2/线路路径长度约3.921km |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 渝发改能源〔2025〕297号 |
| 总投资（万元） | 2104 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 1.66% | 施工工期 | 约6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“B.2.1专题评价”，本工程应设电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆市“十四五”电力发展规划》； 审批机关：重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局； 审批文件名称及文号：《重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局关于印发重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）的通知》（渝发改能源[2022]674号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）环境影响报告书》 审批机关：重庆市生态环境局 审批文件名称及文号：渝环函〔2023〕365号 审查时间：2023年5月6日。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与重庆市“十四五”电力发展规划符合性分析 根据《重庆市发展和改革委员会重庆市能源局关于同意将丰都工业园区镇江组团玻纤项目110千伏专用变电站等工程增补纳入重庆市“十四五”电力发展规划的通知）的通知》（渝发改能源〔2022〕1315号），本项目为增补纳人《重庆市“十四五”电力发展规划》项目明细表中第8项“重庆南岸中国移动通信集团有限公司重庆分公司110kV业扩配套工程”，项目的建设符合该电力发展规划。 2、与《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影响报告书》符合性分析 《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影响报告书》中优化调整建议主要是针对抽水蓄能、风电、光伏发电、生物质发电项目提出，对于输变电项目，规划环评中就生态环境减缓措施提出要求：输变电线路走向，有效避让敏感区，减缓生态影响。电网建设在规划选址、选线阶段应尽量优化布局，从源头减缓生态影响。同时在开发过程中提出减缓措施，开发结束后进行生态修复和补偿。电磁环境：变电站、升压站和送电线路的建设应满足《城市电力规划规范》（GB50293-1999）、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》等相关要求。采取屏蔽等措施，确保监控点处工频电场强度和磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。 本工程选线已避开了各类生态敏感区，并在环评报告中提出了针对性的生态环境保护措施以减缓生态影响。在严格落实环评报告提出的环保措施的前提下，本工程输电线路沿线电磁环境保护目标处的工频电场强度和工频磁感应强度能够控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求内，本工程符合规划环评相关要求。 3、与《重庆市生态环境局关于重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影响报告书审查意见的函》符合性分析 根据《重庆市生态环境局关于重庆市“十四五”电力发展规划（2021年—2025年）环境影响报告书审查意见的函（渝环函〔2023〕365号）》，针对输变电项目主要做出了以下要求，通过分析本工程的建设符合规划环评审查意见相关要求。本工程与其符合性分析见下表1-1。 表1-1 工程与重庆市“十四五”电力发展规划（2021年—2025年）环评审查意见符合性分析 方向; 规划环评审查意见相关要求; 本工程情况; 符合性. 严格保护生态空间，优化规划空间布局; 优化项目布局选址，避让生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区；涉及一般生态空间的项目应严格控制占地范围，采取相应的环境保护和生态修复措施，保证生态系统结构功能不受破坏。; 项目选址选线不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等生态敏感区；项目实施过程将通过严格控制施工作业面等相关措施，尽量减少占地，施工结束后采取表土回覆、植被恢复等措施保证生态系统结构功能不受破坏。; 符合. 严守环境质量底线，加强环境污染防治; 合理确定升压站选址、输变电线路路径和导线对地高度，确保站界和线路下方电场强度和磁感应强度符合电磁环境相关标准。; 本工程线路设计导线高度合理，经过预测，能确保输电线路线路下方离地1.5m处的电场强度和磁感应强度符合电磁环境相关标准。; 符合. 完善生态环境影响减缓措施，落实生态补偿机制; 优化取、弃土场设置，弃土及时清运严禁边坡倾倒，弃土、弃渣应运至指定地点集中堆放；严格控制占地面积和施工范围，合理规划临时施工设施布置，减少生态环境破坏和扰动范围；强化施工管理，合理安排施工时序；严格落实边坡防护等水土保持措施，及时开展临时用地表土回覆、植被恢复并确保恢复效果良好。; 本工程拟建线路沿线不设取弃土场。环评要求施工过程严格控制施工作业面，减少临时占地，施工完成后及时回覆表土并恢复植被，减少对生态的破坏。; 符合. 规范环境管 理; 进一步与自然保护地、国土空间“三区三线”划定成果衔接，严格落实自然保护地、国土空间用途管制等要求；加强规划环评与项目环评的联动，应结合规划环评提出的指导意见和管控要求做好项目环境影响评价工作; 本项目已取得重庆市南岸区规划和自然资源局建设项目用地预审与选址意见书（用字第市政500108202400023号） 项目不涉及自然保护地、生态保护红线等，项目符合规划环评相关要求。; 符合. 注：摘抄和输变电相关要求进行分析。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据重庆市规划和自然资源局用途管制红线智检服务查询结果（http:http://113.204.224.21:9100/#/hongxian/login?redirect=%2Fhongxian%2FProjectCount），经查询，本工程不涉及生态保护红线。（详见附件16） （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本工程为输电线路工程，为非污染类项目。项目运行期不产生废气、废水和固体废物，不会降低大气环境质量、地表水环境质量和土壤环境质量，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。本工程为输电线路建设工程，线路塔基主要占用土地资源。本工程占地类型主要为防护绿地和建设用地，新建塔基全部采用钢管杆，尽量减少土地资源占用，从总体上看，本工程对沿线土地资源利用和保护影响小，不会突破资源利用上线。同时，本工程营运期不会消耗资源，满足资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《重庆市生态环境局关于印发<规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）><建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（渝环函〔2022〕397号）：铁路、公路、长输管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分析对优先保护单元的生态环境影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元管控要求的符合性分析。 根据重庆市“三线一单”智检服务平台（网址为http://222.177.117.35:10042/#/login）中查询获取的《三线一单检测分析报告》，本项目涉南岸区1个重点管控单元（南岸区工业城镇重点管控单元-经开区拓展片区，ZH50010820002），不涉及优先保护单元。 综上所述，本工程符合“三线一单”相关要求。 2、与产业政策符合性分析 本工程为110kV输电线路工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类别第四项电力“电力基础设施建设”类项目，符合国家产业政策。 |  |  |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 1、项目地理位置 重庆市南岸区迎龙镇、长生桥镇。项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 重庆移动江南数据中心作为重庆数据中心布局的重要建设项目，根据负荷统计，该项目主要为重要用电负荷，预计2030年投运，终期负荷94388.64kW，需新建一座110kV变电站以满足重庆移动江南数据中心生产和发展用电需要。本项目将提供持续稳定的大数据技术服务，是现代城市信息化核心基础设施，支撑以5G、大数据、产业互联网、人工智能、区块链、边缘计算、云计算、高通量应用计算、超级科学计算等数字产业技术。本项目将为重庆市及西南地区战略性新兴产业和数字经济快速成长提供重要技术支撑和推动力。综上分析，为保障重庆移动江南数据中心项目可靠稳定用电，助力重庆市及西南地区战略性新兴产业和数字经济的快速成长，重庆移动江南数据中心专用站接入系统是必要且紧迫的。 根据项目可研和核准批复，本项目主要建设内容及规模为：扩建峡口变电站和武堂变电站110kV出线间隔各2个；新建武堂变电站-移动数据中心专用站单回110kV线路路径长度 2.36km，涉及新建架空线路长度1.47km、利用同塔三回通道架设线路长度0.89km、敷设电缆线路长度1.7km。 本工程在后期初步设计过程中，对线路进行详细勘查，根据项目后期初步设计，本项目主要建设内容及规模为：扩建峡口变电站110kV出线间隔2个；扩建武堂变电站110kV出线间隔1个，110kV主变进线备用间隔1个；新建武堂变电站-移动数据中心专用站（14号电缆终端塔）单回110kV线路路径长度 2.251km，涉及新建单回架空线路路径长度约1.403km、利用“南岸迎龙至武堂110kV线路工程”建设的三回塔架设单回线路路径长度约0.848km，利用已建电缆通道敷设电缆线路路径长度约1.67km。本次以初步设计阶段的规模进行评价。 2、项目评价思路 （1）110kV江南数据中心专用变电站工程与本项目的关系 1）110kV江南数据中心专用变电站工程建设内容包括:①新建110kV江南数据中心专用变电站1个，②新建110kV峡口变电站至110kV专用变电站单回线路约1.29km。③其余与本工程无关的改建工程本报告不再赘述。 2）本工程与其关系介绍：①110kV江南数据中心专用变新建线路利用本工程扩建的110kV峡口变电站间隔接入峡口变电站。②本工程拟建线路电缆终端塔至数据中心专用变电站得电缆通道由110kV江南数据中心专用变电站工程建设。 （2）重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程与本项目的关系 1）重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程建设内容包括：①新建110kV迎龙变电站-110kV武堂变电站110kV双回线路（简称110kV迎武线）约3.05km，其中架空线路路径长度约1.25km（单回线路约0.1km，同塔双回线路0.2km，同塔三回线路挂双回线路约0.95km），电缆线路路径长度约1.8km。②其余与本工程无关的改建工程本报告不再赘述。 2）本工程与其关系介绍：重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程已于2024年10月进行环境影响评价，并取得环评批复，目前线路已经建设完成尚未投运。本工程利用110kV迎武线新建的三回塔挂本工程的1回架空线路，利用110kV迎武线的电缆通道敷设1回本工程电缆线路。 |

图2-1 本工程武堂至移动数据中心110kV线路示意图

| 项目组成及规模 | 3、项目组成及建设规模 （1）项目主要建设内容及规模 本工程主要建设内容及规模：根据初设文件，本工程建设内容包含2个子项工程。 1）间隔扩建工程：110kV峡口变电站110kV配电装置为户外GIS设备，110kV出线间隔共4个，已用2个，预留2个。本工程利用峡口变电站前期预留2个GIS出线间隔进行扩建（1个作为新建110kV峡口变电站~江南数据中心110kV专用变电站供电线路出线，另外1个间隔作为即将投运的轨道24号线出线间隔）。 110kV武堂变电站110kV配电装置为户内GIS设备，110kV间隔共计10个，110kV出线间隔共4个（已占用），本工程在预留10号间隔东侧扩建1个出线间隔（至数据中心专用站），同时利用原预留10号间隔扩建1个110kVGIS3号主变进线备用间隔。 2）线路工程： 新建武堂~移动数据中心110kV线路工程约3.921km，其中架空线路约2.251km，电缆线路约1.67km。 ①武堂~移动数据中心110kV线路工程（架空部分） 架空线路长约2.251km，其中单回塔单回路架设约1.403km，与110kV迎武线三回塔本工程架设1回约0.848km。新建钢管塔10基，利旧110kV迎武线三回塔4基，导线采用单导线JL3/G1A-300/25。。 ②武堂~移动数据中心110kV线路工程（电缆部分） 利用110kV迎武线电缆通道敷设单回电缆线路路径长度约1.67km。其中利用排管敷设1.165km，利用电缆隧道敷设0.449km，利用桥架敷设0.056km，电缆为ZB-YJLW02-Z-64/110-400。 （2）项目组成 根据设计资料，本工程项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 主体工程; 110kV间隔扩建工程; （1）利用峡口变电站前期预留2个GIS出线间隔进行扩建（1个作为新建110kV峡口变电站~江南数据中心110kV专用变电站供电线路出线，另外1个间隔作为即将投运的轨道24号线出线间隔）。 （2）利用武堂站预留电缆出线间隔进行扩建。扩建110kV户内GIS出线间隔1个，110kV GIS 3号主变进线备用间隔 1个。. 武堂~移动数据中心110kV线路工程; 新建1武堂变电站-移动数据中心专用变电站110kV单回线路路径总长度约3.921km，其中架空线路路径长度约2.251km（单回塔单回路架设约1.403km，与110kV迎武线三回塔本工程架设1回约0.848km。新建钢管塔10基，利旧110kV迎武线三回塔4基，导线采用单导线JL3/G1A-300/25），电缆线路路径长度约1.67km（其中利用电缆排管路径长度约1.165km、利用电缆箱涵路径长度约0.449km、利用电缆桥架路径长度约0.056km）。. 辅助工程; 地线; 武堂~移动数据中心110kV线路工程（架空部分）地线采用1根48芯OPGW光缆，1根JLB20A-100铝包钢绞线。. 环保工程; 废水; 施工人员生活污水利用周边已有公共设施收集处理。施工废水经简易沉砂池沉淀后回用于场地喷洒。. 废气; 采取洒水抑尘、覆盖防尘等措施。. 固废; 施工人员生活垃圾利用周边已有公共设施收集处理。. 噪声; 施工期加强施工噪声的管理、合理安排施工时间、文明施工。. 生态; 临时占地恢复为原有土地类型。. 临时工程; 施工营地; 本工程输电线路施工拟租用沿线现有民房作为施工营地和项目部，在项目部旁设置现场材料仓库，主要是堆放塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子等，不新增占地。. 施工场地; 本工程架空线路拟设置牵张场（含材料堆放点）2个，新增临时占地约400m2占地。塔基施工场地临时占地约500m2。. 施工便道; 本工程位于城市郊区，周边交通方便，不设置施工便道。本工程牵张场布设在沿线现有道路附近的空地，不设置机械施工便道。. 依托工程; 本工程依重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程的电缆通道敷设电缆线路，依托迎龙至武堂110kV线路工程的三回塔架设1回本工程架空线路；依托移动数据中心110kV专用变电站出线间隔1个。. 4、主要经济技术指标及工程概况 （1）主要经济技术指标 本工程输电线路主要经济技术指标见表2-2。 |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 表2-2 本工程输电线路主要经济技术特征（架空线路） 线路名称; 110kV架空部分. 地理位置; 南岸区迎龙镇. 电压等级; 110kV. 回路数; 单回. 线路起止点; 起于武堂~数据中心线路1#杆塔（其中1-4为利用迎武线同塔三回挂单回），止于14#杆塔. 线路长度; 2.251km. 架空段线路架设方式; 单回架设1.403km，同塔三回仅挂单回线0.848km. 导线排列方式; 单回架设三角排列；同塔三回中2回垂直排列+1回三角排列. 导线分裂数; 单导线. 分裂间距; /. 导线型号; JL3/G1A-300/25. 导线直径; 23.80mm. 导线载流量（70℃）; 599A. 下相线导线对地最小距离（数据来源于线路断面图）; 17m. 新建杆塔数量; 新建杆塔共计10基，其中单回路耐张钢管杆4基，单回路直线钢管杆6基;另利旧三回路杆塔共4基。. 拆除工程; /. 基础形式; 灌注桩基础. 表2-3 本工程输电线路主要经济技术特征（电缆线路） 工程名称; 110kV输电线路工程-电缆线路. 线路名称; 110kV武堂~南岸移动数据中心线. 电压等级; 110kV. 回路数; 单回. 线路起止点; 起于110kV武堂变电站，止于#1（原迎武线N06）电缆终端塔. 电缆通道形式; 电缆排管/电缆桥架/箱涵. 电缆通道路径长度; 总长约1.67km，其中利用电缆排管（含竖井）路径长度约1.165km、利用电缆箱涵路径长度约0.449km、利用电缆桥架路径长度约0.056km。. 电缆通道规模; 本工程在迎武线预留的1回电缆排管及电缆桥架上进行敷设。. 电缆通道 内空尺寸; 利旧电缆排管：1.4 m×0.8 m（宽×高）（4×2+2孔）/1.03m×1.32m（宽×高）（3×3+3孔）/1.1m×1.4 m（宽×高）（4×3+2孔）。 利旧电缆桥架：1.0m×0.9m（宽×高）（4×3+2孔）； 利旧电缆箱涵：1.9m（净空）×1.9m（净空）（宽×高）；. 电缆埋深; 大于0.5m. 电缆型号; ZB-YJLW02-Z-64/110-400. 电缆通道施工方式; /. 电缆排列方式; 水平排列. 电缆敷设方式; 蛇形敷设. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | （2）导线选型 根据设计资料，本项目架空线路选用JL3/G1A-300/25高导电率钢芯铝绞线作为本工程用导线；本工程电缆线路选择ZB-YJLW02-Z-64/110-400型单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆。 （3）杆塔型式及数量 新建杆塔共计10基，其中单回路耐张钢管杆4基，单回路直线钢管杆6基；另利旧三回路杆塔共4基。 根据设计资料，本工程共新建杆塔10基。主要杆塔情况详细见表2-4。 表2-4 本工程杆塔一览表 序号; 塔基型号; 对应杆塔号; 塔型; 数量; 备注. 1; 110-DC21GD-J1'; #5; 单回耐张钢管杆; 1. 2; 110-DB21GD-Z2; #6-10; 单回直线钢管杆; 5. 3; 110-DC21GD-J4; #11; 单回直线钢管杆; 1. 4; 110-DC21GD-J1; #12; 单回耐张钢管杆; 1. 5; 110-DC21GD-J2; #13; 单回耐张钢管杆; 1. 6; 110-DC21GD-DJ; #14; 单回耐张钢管杆; 1. 5; 10. 7; 110-EB21TQ-DFC; #1; 1; （原迎武线N03）. 8; 110-EB21TQ-J3; 2#; 1; （原迎武线N04）. 9; 110-EB21TQ-J1; 3#; 1; （原迎武线N05）. 10; 110-EB21TQ-DFC-36; 4#; 1; （原迎武线N06）. 利旧合计; 4. 总计; 14. （4）基础形式 根据设计资料，本工程新建10基杆塔基础型式全部采用灌注桩基础，主要采用旋挖钻机和挖掘机施工。 （5）线路主要交叉跨越及并行情况 1）交叉跨越 主要交叉跨越：本线路跨越35kV线路2次、跨越10kV线路7次、低压线路6次、跨普通道路公路7次、跨市政主干道1次、跨通信线路8处、跨房屋2次，无110kV以上线路的跨越和平行走线。根据设计资料，本工程输电线路主要交叉跨越见下表2-5。 表2-5 本工程输电线路主要交叉跨越一览表 序号; 被跨越物; 跨（穿）越次数; 备注. 1; 35kV电力线; 2; /. 2; 10kV电力线; 7; /. 3; 低压及弱电线路; 6; /. 4; 市政主干道; 1; /. 5; 普通公路; 7; /. 6; 通信线路; 8; /. 7; 房屋; 2; /. |
| 总平面及现场布置 | 5、总平面布置及现场布置 （1）输电线路总平面布置 本工程架空线路路径总长度2.251km，线路采用电缆和架空混合出线方式，电缆自武堂变电站敷设至商贸城南门，然后向西走线跨越富源大道、横十路东段至横十路隧道隧道口处，利用110kV迎武线同塔三回路挂单回，长度为0.848km，然后新建单回路铁塔向西沿横十路中段道路中央绿化带走线，至移动数据中心站站外红线内，本次不考虑进站，拟建长度为1.403km。 全线线路路径具体情况详见《线路平面路径图》（附图3）。 （2）施工现场布置 1）施工生产生活区 本工程施工拟租用周边现有闲置房作为施工营地和项目部，主要为施工单位办公、施工材料堆放等，不新增占地。 2）施工场地 本工程施工场地主要有电缆线路施工场地、塔基施工场地和架空线路施工放线牵引的牵张场布置。 ①塔基施工场地 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位分散布置。在塔基施工过程中将土方、砂石料、材料和工具等临时堆置于塔基周围设立围挡进行临时堆放，本工程仅新建10基杆塔，设置临时占地面积共计500m2，占地类型为防护绿地和建设用地。 ②牵张场施工场地 本工程架空线路拟设置牵张场（含材料堆放点）2个，设置项目周边公路附近的空闲地，临时占地约400m2，占地类型为空闲地。 （3）施工道路 本工程位于城市区域，周边交通方便，所需材料可以通过汽车运输到施工场地附近，然后由人工搬运至各施工场地，本工程布置施工便道。 （4）材料供应 本工程电缆通道及杆塔基础浇筑全部使用商品混凝土，所需材料均采用外购方式。 6、工程占地 本工程项目总用地约910m2，其中塔基长期占地约10m2，塔基施工临时占地500m2，牵张场临时占地约400m2，占地类型主要为防护绿地、建设用地等，不占用基本农田和国家公益林。 表2-6 工程占地类型一览表 单位：m2 分区; 占地面积; 防护绿地; 建设用地. 塔基区长期占地; 10; 10; /. 临时占地; 塔基临时区; 500; 100; 500. 牵张场; 400; /; 400. 小计; 900; 100; 900. 合计; 910; 110; 900. 7、土石方平衡 新建塔基位于道路中间的隔离带，每处塔基均有弃土产生，开挖方量约300m³，无法就地平衡弃土弃渣，塔基基础开挖产生的多余土石方全部运至南岸区合法弃渣场，本工程沿线不设弃渣场。 8、林木砍伐 本工程预计砍伐约40棵位于绿化带种植的杂树。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 本工程施工主要包括电缆线路施工、架空线路施工以及峡口、武堂变电站110kV间隔扩建施工。 （1）电缆线路敷设施工工艺。 本项目电缆排管电缆线路施工分2个阶段：一是施工准备；二是是敷设电缆及通道回填。 1）施工准备 准备施工所需机械器材、工程建材等。 2）电缆敷设 电缆盘运至施工现场后，安放至电缆放缆架架起，将电缆尾端固定在电缆盘上，通过人力展放牵引线。将电缆导入滑车和电缆输送机，启动后使电缆在人工和电缆输送机的作用下向前输送，到达预定位置后切除电缆余度，并立即对电缆头进行密封处理。 （2）架空线路施工工序 架空线路施工主环节包括：塔基基础施工、组塔、恢复架线安装几个阶段。各工序安排见图2-2。 1）施工准备 施工准备主要内容为：准备建筑材料，设置塔基施工场地等。 2）基础施工 本工程2基杆塔基础型式主要采用桩基础，采用旋挖钻机和微型轮式挖掘机施工，施工流程为：挡土墙、排水沟开挖→塔腿基础坑开挖→接地槽开挖→绑扎钢筋→浇注塔腿基础混凝土→基坑回填→余土处置→平整恢复。 3）铁塔组立施工 工程铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。 4）架线施工 架空线路采用张力架线方式，即利用牵引机、张力机等施工机械展放导线，利用无人机使导线在展放过程中离开地面和障碍物而呈架空状态，再用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线及附件安装等。 图2-2 输电线路施工工序流程图. （3）间隔扩建施工 间隔扩建施工主要分为施工前期、基础施工和设备安装工程三个阶段。 施工前期的主要施工内容包括施工场地布置、间隔位置清理、设备运输等；本次新加设备采用天然地基，局部采用毛石混凝土换填，基础均采用现浇混凝土基础；设备安装采用机械结合人工吊装和安装。 2、建设周期 根据设计资料，本工程施工工期约6个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）生态功能定位 本工程位于重庆市南岸区境内，根据《重庆市生态功能区划（修编）》，拟建项目所在南岸区位于V1-1都市核心生态恢复生态功能区，隶属于V都市区人工调控生态区下的V1都市区城市生态调控亚区。 （2）陆生植物资源生态现状 本工程评价区域内已无天然植被，评价区全部为人工栽培植被，植物以人工栽培屋旁竹林、灌木、经济作物、农作物为主。 对照《国家重点保护野生植物名录（2021）》、《重庆市重点保护野生植物名录（第一批）》，本项目用地范围内未发现珍稀、濒危及国家重点保护野生植物和重庆市重点保护野生植物，无名木古树分布。 （3）陆生脊椎动物资源生态现状 评价区域内的陆生动物以两栖纲、爬行纲和鸟纲为主，物种组成中，以鸟纲物种数量最多。本项目位于人类活动频繁的城市郊区。按照《国家重点保护野生动物名录》（2021年），《重庆市重点保护陆生野生动物名录》（渝林规范〔2023〕2号），项目评价区未见国家级及重庆市级重点保护野生动物。 （4）生态敏感区 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、生态保护红线等生态环境敏感区，本项目间隔扩建处环境噪声评价范围部分涉及库溪河湿地公园，在苦溪河市级湿地公园无土建建设内容和占地。 1）苦溪河市级湿地公园地理位置 苦溪河市级湿地公园湿地资源情况主要来自《重庆苦溪河市级湿地公园总体规划修编（2021-2025）》及现场调查，该《规划》于2020年修编，经现场校核，修编至今项目区域湿地资源情况未发生明显变化，资料可用。 重庆苦溪河市级湿地公园位于重庆市南岸区茶园新区境内，处东经106°、北纬29°附近。 2）苦溪河市级湿地公园功能分区 根据《重庆苦溪河市级湿地公园总体规划修编（2021-2025）》，苦溪河湿地公园调整后分湿地保育区和合理利用区，其中湿地保育区面积43.32 hm2，合理利用区面积为77.91hm2，详见下表3-1。 表3-1 重庆苦溪河市级湿地公园功能分区表 功能分区; 面积（hm2）; 比例（%）; 规划目标. 湿地保育区; 43.32; 35.74; 以保护苦溪河湿地水系、水体、水质为核心，维护湿地生态系统完整性，打造湿地保护保育典范；营造和维护良好的鸟类、两栖类、鱼类等栖息地，保护生物多样性。. 合理利用区; 77.91; 64.26; 以自然恢复为主辅以人工生态修复的方式进行生态恢复。主动衔接城市功能，与城市协调发展，弥补城区生态与景观功能短板。打造城市生态、魅力空间，助推南岸区建设成为山清水秀美丽之地。. 总计; 121.23; 100. （3）本项目与苦溪河市级湿地公园的位置关系 本项目峡口变电站间隔扩建侧距苦溪河湿地公园最近约45m，电磁评价范围不涉及库溪河湿地公园，仅噪声评价范围涉及。本项目在苦溪河湿地公园范围内无土建建设内容，不占用湿地公园陆域和湿地水体。本项目与苦溪河湿地公园位置关系图见附图9所示。 2、声环境质量现状 （1）声功能区划 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案》（渝环[2023]61号），本项目输电线路及间隔扩建均位于声功能区划内，处于声环境功能区2类、3类和4a类区，沿线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类、3类和4a类标准限值。 （2）检测因子 等效连续A声级。 （3）声环境监测布点情况 本工程共布设1个环境噪声监测点位（渝泓环（监）[2025]824号）；引用《重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程监测报告》（渝辐监（委）[2024]151号）噪声监测点位2个；引用《江南数据中心110千伏专用变电站工程监测报告》（渝辐监(委)[2025]008号）噪声监测点位2个，共计5个噪声监测点位。由于重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程已经建设完成未投运，江南数据中心110千伏专用变电站正在建设，且监测时间分别为2024年9月和2025年2月，监测时间满足最近3年内环境现状监测资料要求，且项目监测至今，周边外环境未发生变化，因此本次环评可引用《重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程》及《江南数据中心110千伏专用变电站工程》的监测报告点位。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的监测点位布点原则结合当地的环境特征，本工程监测布点布置情况如下： （1）110kV峡口变电站间隔扩建监测布点 110kV峡口变电站间隔扩建侧评价范围内分布有1处声环境保护目标，《江南数据中心110千伏专用变电站工程监测报告》在变电站南侧（本工程间隔扩建侧）厂界区域设置了1个厂界噪声监测点位，对变电站南侧外评价范围内的1处声环境保护目标各布设了1个环境噪声监测点位。因此本工程峡口变电站间隔扩建噪声监测引用《江南数据中心110千伏专用变电站工程监测报告》（渝辐监（委）〔2025〕008号）在峡口变电站南侧和南侧的声环境保护目标的噪声监测点位2个。 （2）110kV武堂变电站间隔扩建监测布点 110kV武堂变电站为已投运变电站，本次仅扩建相应出线间隔，不新增噪声源强，间隔扩建评价范围内没有声环境保护目标，间隔扩建侧与重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程的武堂变电站间隔扩建侧一致，迎龙至武堂110kV线路工程对武堂间隔扩建侧厂界布设1个厂界噪声监测点位，本工程引用《重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程监测报告》（渝辐监（委）[2024]151号）武堂变电站间隔扩建侧厂界噪声监测点位1个。 （3）110kV输电线路监测布点 1）本工程线路选线时已尽可能避开居民集中区，根据现场调查，本工程线路评价范围内分布有3处声环境保护目标，本工程对1个保护目标布设1个环境噪声监测点位（渝泓环（监）[2025]824号），另外2个保护目标的环境噪声引用《重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程监测报告》（渝辐监（委）[2024]151号）和《江南数据中心110千伏专用变电站工程监测报告》（渝辐监(委)[2025]008号）对2个保护目标的环境噪声监测数据。 2）本工程3个声环境保护目标布设了3个环境噪声监测点位，其中2个监测点位针对3层及以上的保护目标选取了代表性楼层布设了分层监测点位。 3）本工程拟建线路沿线区域涉及2类、3类和4a类三种声环境功能区，由于线路跨越的4a类区评价范围内无声环境保护目标，因此，本工程在2类、3类声功能区均布置有监测点。 综合上述分析，本环评监测布点满足《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4~2021）中监测布点相关要求。 |
| --- | --- |

表3-2  声环境监测点位代表性分析一览表

| 序号 | 监测点位名称 |  |  | 代表性分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 子项工程名称 | 包夹或跨越情况 | 代表性 |  | 监测点声环境执行标准 | 对应监测报告 |  |
|  | 所在乡镇 | 点位名称 | 监测点位位置描述 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 代表性情况 | 代表声环境保护目标点位 |  |  |  |
| 1 | 南岸区迎龙镇 | 广阳ONE博睿庭在建公寓楼 | 南岸区迎龙镇广阳ONE博睿庭在建居民楼，环境噪声监测点△1-1位于1楼外1.0m，△1-2位于7楼外1.0m，△1-3位于15楼顶外1.0m。 | 武堂~移动数据中心110kV线路工程 | / | 代表拟建武堂~移动数据中心110kV线路沿线敏感点声环境现状 | 2# | 2类 | 渝泓环（监）[2025]824号 | △1 |
| 2 | 南岸区迎龙镇 | 北斗村居民点01 | 南岸区迎龙镇北斗村一处3F民房。电磁环境监测点位于房屋墙壁外1m处，环境噪声△2-1位于房屋墙壁外1m处;2-2位于房屋3F窗外1m处。 | 武堂~移动数据中心110kV线路工程 | 跨越 | 代表拟建武堂~移动数据中心110kV线路沿线敏感点声环境现状 | 3# | 2类 | 引用渝辐监（委）[2024]151号 | △2 |
| 3 | 南岸区迎龙镇 | 武堂变电站间隔扩建处 | 南岸武堂110kV变电站北侧围墙外(间隔扩建侧)。电磁环境监测点位于站围墙外5m处，厂界环境噪声位于站围墙外1m处。 | 武堂110kV变电站间隔扩建 | / | 代表武堂110kV变电站间隔扩建侧声环境现状 | / | 2类 | 引用渝辐监（委）[2024]151号 | ▲2 |
| 4 | 南岸区长生桥镇 | 峡口110kV变电站（本工程间隔扩建处） | 国网峡口110kV变电站南侧厂界。电磁环境监测点位于站围墙5m处；厂界环境噪声监测点位于站围墙1m处，且高于围墙0.5m。 | 峡口110kV变电站间隔扩建 | / | 代表峡口110kV变电站间隔扩建处声环境现状 | / | 3类 | 引用渝辐监(委)[2025]008号 | ▲1 |
| 5 | 南岸区长生桥镇 | 腰子岗村 | 国网峡口110kV变电站南侧民房。环境噪声监测点位于房屋墙壁外1m处。 | 峡口110kV变电站间隔扩建 | / | 代表峡口110kV变电站间隔扩建南侧声环境保护目标声环境现状 | 1# | 3类 | 引用渝辐监(委)[2025]008号 | △3 |

注：△为环境噪声，▲厂界环境噪声。部分检测报告中以☆代表环境噪声，本文在保持序号不变下，将其统一为△或▲表示

| 生生态环境现状 | （4）监测项目和监测频率 等效连续A声级，每个测点昼、夜各监测一次。 （5）监测时间及监测条件 1）现状监测单位（渝泓环（监）[2025]824号）：重庆泓天环境监测有限公司 监测时间：2025年6月12日 监测环境条件详见监测报告。 2）引用监测报告（渝辐监（委）[2024]151号） 监测时间：2024年9月 监测环境条件详见监测报告。 3）引用监测报告渝辐监(委)[2025]008号 监测时间：2025年2月 监测环境条件详见监测报告。 （6）监测方法及监测仪器 1）监测方法 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ706-2014）。 2）监测仪器 监测仪器情况见表3-3。 表3-3 监测仪器一览表（本项目监测报告） 序号; 仪器名称及型号; 仪器编号; 计量校准/检定证书编号; 有效期至; 对应监测报告. 1; 声级计AWA5688; 00309390; 2024080100682; 2025.7.31; 渝泓环（监）[2025]824号. 2; 声校准器AWA6221B; 2008791; 2024080100684; 2025.8.1; 渝泓环（监）[2025]824号. 3; 声级计AWA6292; 387598; 2024051602514; 2025.5.17; 渝辐监（委）[2024]151号. 4; 声校准器 AWA6021A; 1021569; 2024051602515; 2025.5.17; 渝辐监（委）[2024]151号. 5; 声级计AWA6292; 387598; 2024051602514; 2025.5.17; 渝辐监（委）[2025]008号. 6; 声校准器 AWA6021A; 1021569; 2024051602515; 2025.5.17; 渝辐监（委）[2025]008号. （7）监测结果 项目声环境质量现状采用现场监测的方式进行评价。各监测点的噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 本工程环境噪声现状监测结果（dB(A)） 监测类别; 监测报告点位; 对应监测报告; 监测点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 评价标准; 是否满足标准要求. 昼间; 夜间. 武堂变电站间隔扩建; ▲2; 引用渝辐监（委）[2024]151号; 南岸武堂110kV变电站北侧围墙外（间隔扩建侧）; 50; 42; 60; 50; 是. 峡口变电站间隔扩建; ▲1; 引用渝辐监(委)[2025]008号; 国网峡口110kV变电站南侧厂界; 49; 45; 65; 55; 是. △3; 引用渝辐监(委)[2025]008号; 南岸区长生桥镇腰子岗村，国网峡口110kV变电站南侧民房; 46; 42; 65; 55; 是. 110kV输电线路; △2-1; 引用渝辐监（委）[2024]151号; 南岸区迎龙镇北斗村一处3F民房1楼墙壁外1m; 54; 46; 60; 50; 是. △2-2; 引用渝辐监（委）[2024]151号; 南岸区迎龙镇北斗村一处3F民房3楼墙壁外1m; 53; 45; 60; 50; 是. △1-1; 渝泓环（监）[2025]824号; 南岸区迎龙镇广阳ONE博睿庭在建居民楼1楼外1.0m; 45; 41; 60; 50; 是. △1-2; 渝泓环（监）[2025]824号; 南岸区迎龙镇广阳ONE博睿庭在建居民楼7楼外1.0m; 46; 41; 60; 50; 是. △1-3; 渝泓环（监）[2025]824号; 南岸区迎龙镇广阳ONE博睿庭在建居民楼15楼外1.0m; 46; 43; 60; 50; 是. （8）声环境现状评价 从表3-4可以看出：本工程声环境保护目标的环境噪声昼间监测值在45~54dB(A)之间，夜间监测值在41~46dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、3类声环境质量标准要求。 峡口110kV变电站间隔扩建侧厂界环境噪声昼间监测值为49 dB(A)，夜间监测值为45dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。武堂110kV变电站间隔扩建侧厂界环境噪声昼间监测值为50dB(A)，夜间监测值在42dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3、电磁环境 项目所在区域电磁环境现状评价详见《重庆南岸中国移动通信集团有限公司重庆分公司110kV业扩配套工程电磁环境影响专项评价》，此处仅列举结论。 本工程新建输电线路沿线电磁环境保护目标处及电缆线路沿线的工频电场强度监测值在0.082～0.65V/m之间、工频磁感应强度监测值在0.038~0.896μT之间；峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧的工频电场强度监测值在0.863～59.942V/m之间、工频磁感应强度监测值在0.018~0.232μT之间，所有监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 （1）110kV峡口变电站 110kV峡口变电站位于南岸区长生桥镇境内，站区总占地面积约3770m2，主变容量2×63MVA。于2009年3月取得原重庆市环境保护局（现重庆市生态环境局）核发的《重庆市建设项目环境保护批准书》（渝（辐）环准[2009]20号），于2011年4月取得原重庆市环境保护局（现重庆市生态环境局）核发的《重庆市建设项目竣工环境保护验收批复》（渝（辐）环验[2011]18号），环评及验收批复详见附件11。 （2）110kV武堂变电站 武堂110kV变电站2015年在《南岸武堂110kV输变电工程》中进行环境影响评价，2015年3月13日取得重庆市南岸区生态环境局（原重庆市南岸区环境保护局）环评批复（渝（南岸）环准〔2015〕023号）；工程于2016年建成投运并取得重庆市南岸区环境保护局验收批复（渝（南岸）辐射环验〔2016〕13号）。 重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程于2024年10月30日取得了环评批复（渝(南岸)环准〔2024〕41号），目前该工程建设完成未投运。 （3）110kV江南数据中心专用变电站 重庆南岸中国移动通信集团有限公司重庆分公司110kV业扩配套工程需接入的110kV江南数据中心专用变电站1个间隔扩建属于江南数据中心110千伏专用变电站项目中的建设内容。该工程于2025年3月14日取得批复文件（渝(南岸)环准[2025]12号），目前该项目正在建设。 2、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 （1）原有环境污染状况及问题 与本项目有关的原有污染物主要为峡口、武堂110kV变电站运行期产生的工频电场、工频磁场、噪声等。本次环评在峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧各布设了1个监测点位，经监测，峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧的工频电场、工频磁场均低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露限值要求；峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧厂界环境噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、3类标准要求。 综上，本项目相关工程前期环保手续完善，项目所在区域的电磁环境、声环境等各项指标均符合国家规定的限值要求，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 （2）主要生态破坏问题 根据现场调查，项目为新建输电线路工程，新建电缆线路及架空线路沿线无生态破坏问题。 （3）其他 根据咨询建设单位及当地生态环境局，110kV峡口、武堂、变电站近3年来未发生环境事故，未收到环保投诉。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本工程环境影响评价范围： （1）工频电磁场 武堂、峡口110kV变电站间隔扩建侧围墙外30m范围内。 110kV架空线路：架空线路边导线地面投影外两侧各30m带状区域范围内。 110kV电缆线路：电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 （2）声环境 武堂、峡口110kV变电站间隔扩建侧围墙外200m范围内。 110kV架空线路：架空线路边导线地面投影外两侧各30m带状区域范围内。 110kV电缆线路：可不进行声环境影响评价。 （3）生态环境 武堂、峡口110kV变电站间隔扩建侧围墙外300m范围内。 110kV架空线路：架空线路边导线地面投影外两侧各300m带状区域范围内。 110kV电缆线路：电缆管廊两侧各300m内的带状区域。 2、环境保护目标 （1）生态环境保护目标 根据现场踏勘调查、资料收集、生态保护红线查询，本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、生态保护红线、永久基本农田等生态环境保护目标，仅峡口变电站间隔扩建生态评价范围涉及苦溪河湿地公园，在苦溪河市级湿地公园无土建建设内容和占地。本项目与苦溪河湿地公园的位置关系见附图9。 表3-5 生态环境保护目标情况一览表 序号; 生态环境保护目标; 类别; 级别; 保护对象/性质; 位置关系. 1; 苦溪河市级湿地公园; 湿地公园; 市级; 河流湿地资源; 本项目峡口变电站间隔扩建侧距苦溪河湿地公园边界最近距离约45m。本项目在苦溪河湿地公园范围内无建设内容，不占用湿地公园陆域和湿地水体。. （2）水环境保护目标 本工程输电线路不跨越河流，本工程不涉及已划定的饮用水水源保护区等地表水环境保护目标。 （3）电磁及声环境保护目标 根据现场调查，本工程架空线路沿线边导线外30m评价范围内共调查到电磁及声环境保护目标共计4处；峡口110kV变电站间隔扩建处有1处声环境保护目标；武堂变电站间隔扩建处无电磁及声环境保护目标；新建电缆线路沿线评价范围内无电磁环境保护目标分布。本工程电磁环境及声环境保护目标具体详见表3-11、3-12和附图9。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1）声环境 本工程位于南岸区迎龙镇、长生桥镇，根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案》（渝环[2023]61号），本工程拟建输电线路、武堂变电站和峡口变电站均位于南岸区声环境功能区内，所处声环境功能区2类、3类和4a类区，因此，拟建输电线路、迎龙变电站和武堂变电站评价范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类、3类和4a类标准限值。本工程与南岸区声环境功能区位置关系图见附图6所示。 表3-6 项目所在区域执行的声环境质量标准 标准名称; 适用类别; 标准限值; 划分区域. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 本工程输电线路、峡口电站和武堂变电站评价范围内位于2类区的区域. 3类; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 本工程输电线路、峡口电站和武堂变电站评价范围内位于3类区的区域. 4a类; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 本工程输电线路、峡口电站和武堂变电站评价范围内位于4a类区的区域. 2）电磁环境 本工程运行期电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中给出的不同频率下电场、磁场控制限值，详见表3-7。 表3-7 众曝露控制限值 频率范围; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT）. 0.025kHz～1.2kHz; 200/f; 5/f. 注1：频率f的单位为所在行中第一栏的单位。 注2：100kHz以下，需同时限制电场强度和磁感应强度。 注3：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，应给出警示和防护指示标志。. 结合上表，本工程为50Hz交流电，电磁环境评价标准见表3-8。 表3-8 本工程电磁环境评价标准 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 浓度限值. 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）; 50Hz; 工频电场强度; 4000V/m; 评价范围内公众曝露区电磁环境. 工频磁感应强度; 100μT. 工频电场强度; 10kV/m; 架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所的电磁环境. 2、污染物排放标准 （1）废气 施工期大气污染物排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域限值。 （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 项目营运期，根据《江南数据中心110千伏专用变电站环评批复》（渝(南岸)环准[2025]12号）及重庆市中心城区声环境功能区划分方案》（渝环[2023]61号），峡口变电站间隔扩建处执行3类《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），武堂110kV变电站间隔扩建侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 武堂110kV变电站间隔扩建侧厂界. 3类; 65; 55; 峡口110kV变电站间隔扩建侧厂界. |
| 其他 | 本工程为输变电项目，工程建成运行后其特征污染物主要为工频电场、工频磁场及噪声，均不属于总量控制指标，因此，无需设置总量控制指标。 |

表3-11  本工程架空线路电磁环境及声环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 行政区划 | 编号 | 功能 | 规模 | 建筑物楼层、高度 | 预测点导线最低对地高度（m） | 工程实施后最近建筑物与线路中心线的位置关系 | 是否包夹或跨越 | 影响因子 | 声环境执行标准 | 监测点位布置 | 对应保护目标图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郅塑公司办公楼库房 | 南岸区迎龙镇 | 1-1 | 办公和存储 | 约2栋 | 5层平顶1栋，7层平顶+彩钢棚1栋，约15-21m高 | 约20 | 位于110kV架空线路#12-#13南侧，最近处约15m | / | E、B | / | 引用渝辐监(委)[2025]008号☆12 | 附图9/9-1 |
| 2 | 中国建筑施工营地 | 南岸区迎龙镇 | 2-1 | 居住和办公 | 1栋 | 1层尖顶1栋，约3m高 | 约18 | 位于110kV架空线路#6-#7北侧，最近处约26m | / | E、B | / | / | 附图9/9-2 |
| 3 | 广阳ONE博睿庭在建公寓楼 | 南岸区迎龙镇 | 3-1 | 居住 | 约5栋 | 15F平顶，约 3-45m高 | 约24 | 位于线路#5-6两侧，最近处约21m | / | E、B、N | 2类 | △1☆1 | 附图9/9-2 |
| 4 | 北斗村居民点01 | 南岸区迎龙镇 | 4-1 | 居住 | 约2户 | 2~3F（坡顶），约7~10m。 | 约24 | #2-#3跨越 | 跨越 | E、B、N | 2类 | 引用渝辐监（委）[2024]151号△2☆3 | 附图9/9-3 |
|  |  |  | 4-2 | 居住 | 约4户 | 2~3F（3F坡顶2栋、2F平顶2栋），约7~10m。 | 约24 | N02~N05线路两侧，最近处约24m | / | E、B、N | 2类 | / |  |

表3-12  本工程变电站110kV间隔扩建电磁环境及声环境保护目标

| 序号 | 保护目标名称 | 行政区划 | 功能 | 变电站与保护目标之间环境情况 | 敏感目标规模 | 建筑物楼层 | 方位 | 与厂界水平距离 | 最小高差 | 声功能区 | 影响因素 | 电磁及声噪声监测点 | 对应保护目标图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 峡口变电站间隔扩建南侧民房 | 南岸区长生桥镇腰子岗村 | 居住 | 道路和耕地 | 约3户民房 | 1F尖顶 | S | 约50m~90m | 约-16m | 3类 | N | 引用渝辐监(委)[2025]008号△3 | 附图9-3/9-4 |

备注：①E—工频电场，B—工频磁场，N－噪声；②☆－电磁环境监测点；△－环境噪声监测点。

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 本工程位于重庆市南岸区城市区，施工期对生态的影响主要为塔基和电缆敷设及施工临时占地对周边植被产生的暂时扰动，将在一定程度上影响周边生态环境及水土流失。 （1）生态环境 1）占地对土地利用的影响 根据设计资料，本项目新建110kV杆塔10基，塔基占地面积约10m2，工程施工临时占地约900m2，占地类型主要为防护绿地。 本工程线路为线性工程，新建塔基占地面积不大，施工期采取措施降低对周边环境的影响，施工结束后对临时占地进行复绿，恢复原用地功能，项目占地对整个区域用地影响不大。 2）土石方平衡 本工程预计开挖土石方约300m3，多余弃方全部在塔基附近压实平整，本工程不设置弃渣场。 3）对植被的影响 根据现场调查，项目评价区以人工栽培植被为主，无原生植被分布。本工程占地范围未发现国家级及重庆市级重点保护的野生植物和古树名木。本工程为输电线路工程，塔基占地为点状，对植物的影响仅限塔基占地周围，牵张场、施工场地等临时占地对地被覆盖有一定的破坏，临时占地主要为防护绿地，施工结束后，及时恢复地被覆盖后，经时间推移，施工带来的影响可随之降低。总体上，本工程的建设对区域植被和植物资源影响较小。 总的来说，本项目施工期对生态环境的影响较小。 （4）对动物的影响 根据现状调查，评价区主要有山麻雀、白鹭、普通翠鸟等常见动物，项目评价区未见国家级及重庆市级重点保护野生动物，本工程的建设对动物影响较小。 （5）对苦溪河市级湿地公园生态敏感区的影响 本工程仅峡口变电站间隔扩建侧生态环境评价范围涉及苦溪河市级湿地公园，在湿地公园内无建设内容和占地；项目不在湿地公园内设置材料堆场、施工营地等临时工程，不进入湿地公园范围内。因此，本项目的建设对不会对苦溪河湿地公园整体土地利用格局、生态系统、生物多样性等产生影响；工程在湿地公园范围外安装电气设备不会造成湿地公园内野生动物生境和栖息环境受到破坏，对湿地公园内活动的野生动物的影响轻微。 总的来说，本项目施工期对生态环境的影响较小。 2、声环境 （1）峡口、武堂变电站110kV间隔扩建工程 峡口、武堂110kV变电站间隔扩建工程施工内容相对简单，主要为完善变电站间隔部分的设备支架及基础施工，无大的开挖工程，且施工仅限于变电站围墙内，围墙在一定程度上可以衰减降低噪声，工程施工量小，施工时间短，且主要集中在昼间施工，施工噪声具有短暂性，在施工机械停运或施工结束后，施工噪声影响即消失。因此，变电站间隔扩建工程施工对站外声环境的影响很小，并随施工期的结束而恢复。 （2）输电线路工程 本项目施工期主要噪声源为材料运输车辆及杆塔基础开挖、电缆敷设、架线施工中各种机械设备的噪声等。 根据项目设计资料，本项目采用商品混凝土，施工场地不设混凝土搅拌机等高噪声设备；在架线施工过程中，牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生的机械噪声声级值一般小于80dB(A)。且本项目仅新建10基杆塔，杆塔塔基采用小型机械开挖，不爆破开挖，噪声值一般小于70dB(A)，施工量较小，施工时间较短，且夜间不施工，对周围声环境影响较小。 3、施工扬尘影响分析 （1）变电站间隔扩建工程 峡口、武堂110kV变电站间隔扩建工程施工内容相对简单，主要为完善变电站间隔部分的设备支架及基础施工，无大的开挖工程，且施工仅限于变电站围墙内，工程施工量小，施工时间短，对周围环境空气影响较小。 （2）输电线路工程 本项目塔基基础开挖、电缆排管开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的TSP增加，施工期间扬尘污染具有如下特点： 1）流动性：扬尘点不固定，多引发于料土堆放处、物料搬运通道、物料装卸地等处。 2）瞬时性：扬尘过程持续时间短、阵发性，直接受天气情况影响。大风、干燥天气扬尘大，雨天扬尘小。 3）无组织排放：扬尘点大多数敞露，点多面广，难以采取排风集尘措施，扬尘呈无组织排放。 根据重庆市环境监测中心曾对主城区内的建筑工程施工工地的扬尘情况进行过抽样测定，测定时风速为2.0m/s，建筑工地的扬尘影响范围一般在其下风向约150m以内。由于建筑扬尘沉降较快，施工过程中加强管理，进行文明施工，并采取本报告提出的各种扬尘污染防治措施，则其影响范围较小。 4、地表水环境 （1）施工废水 本工程施工期使用商品混凝土，施工废水主要来自于电缆排管施工、塔基基础钻浆废水等，一般采用沉淀处理，施工废水经沉淀池沉淀后，用于施工场地洒水及喷淋，不外排，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 本项目施工人员主要租赁附近民房，不设置施工营地，施工工人产生的生活污水排入居民厕所处理或利用周边公共设施解决，对周边水环境的影响较小。 5、固体废弃物 本工程施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、开挖土石方等。 本项目施工人员主要租赁附近民房，不设置施工营地，施工人员产生的生活垃圾利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。本工程预计开挖土石方约300m3，多余弃方全部在塔基附近压实平整，本工程不设置弃渣场。 |
| --- | --- |
| 运运营期生态环境影响分析 | 输电线路在运行期不产生废气、废水、固废。运行期对环境产生的主要影响是工频电磁场和可听噪声。 1、运营期电磁环境影响分析 本处仅列出预测结果，具体内容详见电磁环境影响专题评价。 （1）峡口、武堂变电站110kV间隔扩建电磁环境影响分析 本工程扩建峡口、武堂变电站2回110kV出线间隔，不新增高电磁环境影响设备。变电站总平面布置、电压等级、主变容量均不变。根据变电站电磁环境影响特点，间隔扩建工程对变电站电磁环境影响的贡献值很小，间隔扩建工程完工后，110kV峡口、武堂变电站的工频电场、工频磁场将基本保持在原有水平。由此，110kV峡口、武堂变电站经本工程间隔扩建后亦能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。 （2）武堂~移动数据中心110kV线路工程（架空部分）电磁环境影响分析 1）110kV单回架空线路 ①电磁环境预测结果 本工程单回路段110kV架空线路采用110-DC21GD-J4预测塔型，近地导线对地最低距离为17m，距地面1.5m处的工频电场强度最大值为0.41kV/m，最大值出现在线路边导线外4m处；工频磁感应强度最大值为3.73μT，最大值出现在线路中心线线下，均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内，同时也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m的限值内。 ②电磁环境空间分布 本工程单回路段110kV架空线路在不考虑风偏的情况下，为确保线路沿线电磁环境保护目标的电磁环境达标，线路需与沿线环境保护目标建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为3m，或与近地导线垂直距离至少为2m（满足二者条件之一即可）。 2）110kV三回架空线路 ①电磁环境预测结果 本工程110kV同塔三回线路采用110-EB21TQ-J1-42预测塔型，近地导线对地最低距离为24m时，距地面1.5m处的工频电场强度最大值为0.36kV/m，最大值出现在线路边导线外4m处；工频磁感应强度最大值为3.19μT，最大值出现在线路边导线内1m处，均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内，同时也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m的限值内。 ②电磁环境空间分布 本工程110kV同塔三回线路在不考虑风偏的情况下，为确保线路沿线电磁环境保护目标的电磁环境达标，线路需与沿线环境保护目标建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为3m，或与近地导线垂直距离至少为3m（满足二者条件之一即可）。 （3）武堂~移动数据中心110kV线路工程（电缆部分）电磁环境影响分析 根据电缆线路类比对象类比监测结果以及衰减规律分析可知，本工程110kV电缆线路建成后电缆线路边缘两侧5m范围（评价范围）内的电场强度、磁感应强度也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内。 4、电磁环境环境保护目标电磁环境预测结果 根据预测结果，本工程输电线路沿线电磁环境保护目标的工频电场、工频磁场强度预测值均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内。 2、运营期噪声影响分析 （1）峡口、武堂变电站110kV间隔扩建噪声影响分析 本工程仅在峡口、武堂110kV变电站原有规模基础上扩建2回110kV间隔，不新增强噪声设备。间隔扩建完成后，变电站站界外评价范围内噪声水平基本上不发生大的变化。根据声环境现状监测结果：武堂、峡口110kV变电站间隔扩建侧厂界噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、3类标准要求。因此，武堂110kV变电站本期间隔扩建工程建成投运后，变电站间隔扩建侧厂界噪声仍分别能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、3类标准要求。 （2）武堂~移动数据中心110kV线路工程（架空部分）噪声影响分析 输电线路运营期，架空线路的可听噪声主要由导线表面空气中的局部放电（电晕）产生的。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2020），110kV输电线路声环境影响评价采取类比分析的方法。 1）类比对象的选择 类比对象应选用与本工程建设规模、电压等级、架线型式、线高、环境条件及运行工况类似的对象。 2）类比对象的选择及可类比性分析 本项目存在如下两种架设方式，具体如下： ①、110kV迎武线（N04-N07#段）为同塔三回架设（本项目挂一回），导线为单导线； ②、110kV武堂~移动数据中心线（迎武线N04#-14#）为单回架设，导线为单导线。 根据类比对象的选取原则，本工程110kV同塔3回线路选择110kV新南7H01线、110kV新湖7H02线、110kV新花7H04线、110kV汪新7H21线作为本工程声环境影响分析的类比对象；110kV单回架空线路选择110kV成青线作为本工程声环境影响分析的类比对象。有关类比参数对照情况见表4-1及表4-2。 表4-1本工程110kV三回架空线路噪声类比条件一览表 项 目; 本工程： 110kV同塔三回架空线路挂一回; 类比对象： 110kV新南7H01线、110kV 新湖7H02线、110kV新花7H04线、110kV汪新7H21线; 类比条件. 建设规模; 3回; 4回; 一致. 电压等级; 110kV; 110kV; 一致. 导线架设型式; 同塔三回架空架设; 同塔四回架空架设; 本工程优于类比线路. 导线分裂型式; 单导线; 双分裂; 本工程劣于类比线路. 导线排列方式; 垂直排列; 垂直排列; 一致. 导线最低离地高度; 下导线对地最低距离约24m; 16m; 本工程优于类比线路. 环境条件; 农村区域; 农村区域; /. 运行工况; 未建设，无运行工况; 运行电压已达到设计额定电压等级，线路运行正常; /. 根据上表可知，本工程110kV同塔三回架设线路与类比线路电压等级一致，本工程建设后规模及导线最低离地高度优于类比线路。综上分析，两条线路具有一定的可比性，类比线路运行时产生的可听噪声基本能够反映本工程110kV同塔三回线路运行时的产生的噪声水平。 表4-2 本工程110kV单回架空线路噪声类比条件一览表 项 目; 本工程线路; 类比线路; 类比条件. 线路名称; 本工程110kV单回段线路; 110kV成青线; /. 建设规模; 单回; 单回; 一致. 电压等级; 110kV; 110kV; 一致. 导线架设型式; 单回架设; 单回架设; 一致. 导线分裂型式; 单导线; 单导线; 一致. 导线排列方式; 三角排列; 三角排列; 一致. 导线最低离地高度; 下导线对地最低距离约17m; 14m; 本工程优. 环境条件; 城乡结合区域; 农村区域; /. 运行工况; 未建设，无运行工况; 运行电压已达到设计额定电压等级，线路运行正常; /. 根据上表可知，本工程与类比线路成青线电压等级一致，回数相同，分裂形式及架设形式一致，周边环境相似，线路导线最低离地高度优于类比线路，总体可反映项目建成后产生的声环境影响。 3）类比线路监测期间运行工况 类比线路噪声期间运行工况详见表4-3及4-4。 表4-3 110kV新南7H01线、110kV新湖7H02线、110kV新花7H04线、110kV汪新7H21线监测期间运行工况 序号; 线路名称; 监测日期; 电压（kV); 电流(A). 1; 110kV新南7H01线; 2020.09.13; 111.6~112.2; 86.9~103.7. 2; 110kV新湖7H02线; 113.2~113.6; 39.7~46.4. 3; 110kV新花7H04线; 114.1~114.3; 79.3~82.7. 4; 110kV汪新7H21线; 112.2~112.6; 90.7~92.8. 表4-4 110kV成青线线监测期间运行工况 监测时段运行负荷. 序号; 线路名称; 负荷(2008.10.10 15:00); 负荷(2008.10.10 22:00). 电压(kV); 电流(A）; 有功(MW）; 无功(MW）; 电压(kV）; 电流(A）; 有功(MW）; 无功(MW）. 1; 110kV成青线; 110; 6.4; 0; -1.6; 110; 7.6; 0; -1.3. 4）类比线路监测结果 表4-5 类比线路噪声监测结果（单位：dB（A）） 线路; 时段; 距离中心线距离（m）. 0m; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50. 110kV新南7H01线、110kV新湖7H02线、110kV新花7H04线、110kV汪新7H21线; 昼间; 45.7; 45.7; 45.4; 45.4; 45.6; 45.5; 45.1; 45.3; 45.4; 45.3; 45.2. 夜间; 42.7; 42.9; 42.6; 42.2; 42.3; 42.5; 42.3; 42.2; 42.4; 42.4; 42.2. 由上表可见，本工程类比110kV新南7H01线、110kV新湖7H02线、110kV新花7H04线、110kV汪新7H21线噪声昼间监测最大值为45.7dB（A），夜间监测最大值为42.9dB（A）。根据噪声传播规律，噪声随着与声源距离的增加而不断衰减。但从类比线路昼夜噪声监测结果看，随着距离的增加，噪声监测结果轻微变小，说明110kV新南7H01线、110kV新湖7H02线、110kV新花7H04线、110kV汪新7H21线对环境噪声的贡献很小，其监测结果能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 以上线路噪声昼夜监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区环境噪声标准的要求。从断面变化上分析，线路断面噪声总体受线路监测位置变动产生的变化并不大，线路噪声对环境噪声贡献不明显。 表4-6 类比线路成青线噪声监测结果（单位：dB（A）） 线路; 时段; 距离中心线距离（m）. 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m. 110kV成青线; 昼间; 39.6; 39.7; 39.8; 40.6; 39.5; 39.4; 40.2. 夜间; 37.8; 37.4; 37.2; 37.5; 36.8; 37.2; 36.6. 本工程类比110kV成青线昼间噪声监测最大值为40.6 dB（A），出现在距离中心线15m处，夜间噪声监测最大值为37.8dB（A），出现位置为线下，昼间和夜间监测值波动较小，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区环境噪声标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））的要求。从监测断面噪声值变化上分析，线路断面噪声总体受线路监测位置变动产生的变化并不大，线路噪声对环境噪声贡献不明显。 根据类比线路噪声断面监测分析，输电线路运行时产生的噪声对周围环境噪声的贡献值较小，对周围环境噪声水平不会有明显的改变，输电线路昼、夜噪声变化幅度不大，噪声水平随距离的增加变化幅度不明显，说明输电线路沿线噪声主要受周边其他外环境噪声影响。 因此，通过类比线路的噪声断面监测值可知，本工程110kV架空输电线路投入运行后，输电线路产生的噪声贡献值也较小，对周围环境的影响也能控制在《声环境质量标准》（GB3096－2008）的相应标准限值要求内。 （4）线路沿线声环境保护目标影响分析 根据设计资料及现场调查，本工程评价范围内的主要环境保护目标主要为线路沿线分布的居民，本工程环境保护目标噪声预测采用类比相同距离处断面监测结果（如类比位置位于两监测点位之间，则取与类比监测值最大处）叠加现状监测值进行类比分析。拟建架空线路沿线声环境保护目标噪声预测结果详见表4-7。对于包夹线路，考虑两条线路预测叠加之作为预测值进行预测。 根据表4-7可知，本工程输电线路建成后运行时，本工程对线路沿线声环境保护目标的影响能满足相应声环境质量标准要求。 表4-7 运行期线路沿线声环境保护目标噪声预测结果一览表单位：dB（A） 序号; 保护目标; 线路名称; 与中心线/边导线最近距离（m）; 现状值; 本线路类比值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 广阳ONE博睿庭在建公寓楼（2-1）; 迎武线（单回）; 约6/2m; 46; 43; 45.7; 42.9; 49; 46. 2; 北斗村居民点01（3-1）; 迎武线（三回）; 约0/0m; 54; 46; 39.6; 37.8; 54; 47. 北斗村居民点01（3-2）; 迎武线（三回）; 约24/20m; 54; 46; 39.6; 37.8; 54; 46.6. |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、线路选线与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）选线合理性分析 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）从选址、设计方面提出了相关要求，本项目与其符合性分析见下表4-8。 表4-8 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》选址选线合理性分析表 环境保护标准名称; 相关要求; 本工程; 是否合理. 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）; 5选址选线; 5.1工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本工程已纳入《重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）》（渝发改能源[2022]674号），项目符合规划环境影响评价文件的要求。; 合理. 5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本工程新建输电线路不占用生态保护红线，不涉及自然保护区和饮用水水源保护区。; 合理. 5.4 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本工程选线时已尽量避让集中居民区等敏感区域。; 合理. 5.5 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本工程输电线路在同一走廊内时采取同塔三回架设，降低环境影响。; 合理. 5.6 原则上避免在0 类声环境功能区建设变电工程。; 本项目不涉及0类声环境功能区。; 合理. 5.8 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目选线时已避让林木密集区，减少了林木砍伐，降低环境影响。; 合理. 经对比分析，本项目的选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关技术要求，项目选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、设计阶段已采取的生态保护措施 （1）生态保护措施 1）在输电线路路径选择、设计时充分听取政府部门、环保部门、规划部门、城建部门、林业部门等相关部门等的意见，尽量优化设计，输电线路选线避让各类生态敏感区。 2）尽量少占土地，本工程塔型的规划尽量设计成全方位高低腿塔型，即四条塔腿均可根据实际地形进行调节组合，以适应塔位处的地形条件。高低腿配合高低基础调节基础露头，作为塔腿长度的调节补充，一般塔位均能做到“零基面”，对特别陡的塔位也能通过接腿加长或设计塔脚架、增加立柱露头等形式基本做到不降基面，使输电线路对环境的不利影响降至最低程度。 2、施工期采取的生态保护措施 （1）生态环境保护措施 1）严格控制施工范围，塔基建设预先划定施工范围，禁止在划定的施工范围外开展施工活动，减少对树木的砍伐和植物的踩踏。 2）临时占地尽量设置在平坦或坡度较缓地带，以满足布置设备、布置导线及施工操作要求，减少沿线生态环境的影响，尽量选择线路沿线交通较为便利的现有空地，尽量避开茂密林地、旱地、经济林地，合理规划进出场施工通道，减少对植被的踩踏，设置施工简易围栏限制施工范围。 3）线路杆塔根据地形条件采用全方位高低腿铁塔，基础开挖时尽量选用人工挖孔桩基础等影响较小开挖方式，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失，保护生态环境；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填多余土石方选择合适地点堆放，并采取措施进行防护，塔基周围其他区域采取铺垫措施减少扰动破坏。对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位要求开挖排水沟，并顺接入原地形自然排水系统；位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水，排水沟均采用浆砌块石排水沟。 4）严格控制塔基周围的材料堆场范围，尽量在塔基占地范围内进行施工活动。施工临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作。 5）牵张场选址应尽量避让植被密集区，尽量选择在线路周边现有道路附近的地形较平坦的空地，减少植被破坏，可采用钢板铺垫，减少倾轧。 6）避开雨季施工，减少雨水对场地开挖面的冲刷造成水土流失。确需在雨天动土时，应采取塑料布或土工布覆盖易受降雨冲刷的裸露地表等临时措施。 7）生态恢复方案 施工结束后，施工单位必须将地表建筑物及硬化地面全部拆除，及时清理残留在原地表上的砂石残余料及混凝土；牵张场等临时占地施工结束后及时清理平整场地，并对场地覆土撒播草籽进行植被绿化，绿化播撒的草籽或恢复的植被需选用乡土种和常见种，禁止引进外来物种。 综上所述，施工单位严格按照有关规定在施工期采取相应环境保护措施，并加强监管，本工程施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，不会对当地生态环境造成不可逆的环境影响。 （2）扬尘污染防治措施 施工单位必须严格遵守《重庆市大气污染防治条例(2021修正)》中关于“扬尘污染防治”要求，严格控制施工扬尘污染。 1）文明施工，加强施工期的环境管理工作，在施工工地设置硬质围挡，加强料堆和渣土堆放管控，定期进行洒水除尘，防止扬尘污染。 2）施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖；施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，保持对干燥作业面进行洒水处理，减少易造成大气污染的施工作业。 3）施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 4）加强运输车辆的管理，运输粉质材料需采取遮盖措施。 5）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （3）噪声污染防治措施 1）在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备。 2）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。如因生产工艺上要求或者特殊要求需要夜间施工的，施工单位应提前向当地环境保护部门办理相关手续，并公告附近居民。 3）加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 4）运输车辆经过项目附近居民区时，应采取限速、禁止鸣笛等措施。 5）施工时合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，将强噪声设备尽量放置在远离居民点一侧。 6）杆塔基础开挖过程中，尽量采取人工开挖，严禁进行爆破作业。 （4）水污染防治措施 1）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。 2）施工场地内设置沉淀池用于施工废水的收集处理，沉淀池上方若有含油废水交由有处理资质的单位回收处理，下方沉淀后的清水回用于施工区域洒水抑尘，不外排。 3）加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油；禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 4）施工人员就近租用民房，产生的生活污水依托租赁民房内现有设施进行收集处理。 5）架空线路在商混可以到达的区域尽量采用商混，部分塔基所需混凝土采用小型机械人工搅拌，需设置临时沉淀池对混凝土拌合废水进行沉淀后回用，禁止随意外排。 （5）固废污染防治措施 1）施工过程中产生的土石方、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 2）加强施工人员的管理，严禁在施工场地随意丢弃垃圾，施工结束后应对施工场地进行清理。 3）施工人员租赁项目周边民房，施工人员产生的生活垃圾利用租住地收集系统集中收集后定期交由当地环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、电磁环境保护措施 （1）建设单位应加强环境管理，加强巡线，保证线路沿线电磁环境保护目标的工频电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。 （2）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度大于4kV/m、小于10kV/m的应给出警示和防护指示标。 （3）电缆终端塔下方周围设置护栏，防止人员误入。 2、噪声污染防治措施 减少导线表面毛刺，加强巡查和检查。 |
| 其他 | 1、环境保护管理 （1）环境管理机构及其职责 本工程的环境管理机构是国网重庆市电力公司市南供电分公司，其主要职责是： 1）贯彻执行国家、重庆市及所在辖区内各项环境保护方针、政策和法规； 2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理； 3）组织制定污染事故处理计划，并对事故进行调查处理； 4）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术； 5）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识； 6）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数； 7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作； 8）监督施工单位，使施工工作完成后的生态恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 （2）环境管理内容 1）设计阶段：设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中； 2）招标阶段：建设单位在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同应有实施环境保护措施的条款； 3）建设单位在施工开始后应配1～2名专职人员负责施工期的环境管理与监督，关注施工废渣排放、扬尘污染和噪声扰民等。 2、环境监测计划 制订环境监测计划是为了监督各项环保措施的落实，为环境保护措施的实施时间方案提供依据。制订的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的指标而定，重点是各环境保护目标。 本次环境监测计划为营运期。营运期由国网重庆市电力公司市南供电分公司委托有相关资质的监测单位进行监测。监测计划见表5-1。 表5-1 监测计划表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测方法. 噪声; 变电站站界、具有代表性的环境保护目标; 昼、夜等效连续A声级; 验收监测一次，有需要时进行监测; 按照相关规范进行. 线路对跨越等有代表性的声环境保护目标; 昼、夜等效连续A声级; 验收监测一次，有需要时进行监测. 电磁环境; ①变电站厂界、具有代表性的环境保护目标。 ②线路工程跨越等有代表性的环境敏感目标应进行监测。 ③验收调查范围内存在环保投诉问题的电磁环境敏感目标。 ④线路沿线地形条件符合断面布点的需布设线路断面监测。; 工频电场强度、磁感应强度; 验收监测一次，有需要时进行监测. 3、竣工环保验收 根据《中华人民共和国环境保护法》及建设项目环境保护管理条例的规定，本工程应执行环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。为此，建设单位在项目正式投入使用之前，须自主进行环境保护竣工验收。竣工环境保护验收是为了查清本工程环境保护措施落实情况，分析已采取环保措施的有效性，确定项目对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，全面做好生态恢复与污染防治工作。 环境保护竣工验收条件是： （1）项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全； （2）项目产生的各项污染物符合经批准的设计文件和环评文件中提出的相应要求； （3）各项生态保护措施按环评要求落实，建设中受到破坏且可恢复的环境已经得到修整； （4）项目运行负荷等符合有关规定的要求； （5）对环境保护目标进行环境影响验证，对施工期环境保护措施落实情况进行环境监理，且已按规定要求完成。 建设项目竣工环境保护验收未通过，项目不得正式投入运行。 |
| 环保投资 | 本工程总投资为2104万元，其中环保投资共计35万元，占项目总投资的1.66%。本工程环保投资情况见表5-2。 表5-2 项目环保措施投资情况 分项; 排放源; 防治措施; 投资估算（万元）. 大气污染物; 施工场地; 施工期对干燥的作业面适当洒水抑尘，使作业面保持一定的湿度，减少扬尘; 2.0. 水污染物; 施工期生产废水; 施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀处理，沉淀池上方若有含油废水交由有资质的单位回收处理，下方沉淀后的清水回用于施工区域洒水抑尘，不外排。; 4.0. 生态环境; 水土流失; 挡土墙（板）、排水沟、迹地恢复等、水土保持; 3.0. 固体废物; 施工场地; 施工期生活垃圾清理后转移至工程附近的生活垃圾收集点、施工结束后塔基土石方就地回填; 3.0. 环境咨询; /; 环评、监测、验收调查等; 23. 合计; 35. |

# 六、主要环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）严格控制施工占地，合理安排施工工序和施工场地，项目临时占地优先利用荒地、劣地，减少植被破坏。 （2）线路杆塔根据地形条件采用全方位高低腿铁塔，基础开挖时尽量选用人工挖孔桩基础等影响较小开挖方式，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失，保护生态环境；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填多余土石方选择合适地点堆放，并采取措施进行防护，塔基周围其他区域采取铺垫措施减少扰动破坏。对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位要求开挖排水沟，并顺接入原地形自然排水系统；位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水，排水沟均采用浆砌块石排水沟。 （3）严格控制塔基周围的材料堆场范围，尽量在塔基占地范围内进行施工活动。施工临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作。 （4）牵张场选址应尽量避让植被密集区，尽量选择在线路周边现有道路附近的地形较平坦的空地，减少植被破坏，可采用钢板铺垫，减少倾轧。 （5）避开雨季施工，减少雨水对场地开挖面的冲刷造成水土流失。确需在雨天动土时，应采取塑料布或土工布覆盖易受降雨冲刷的裸露地表等临时措施。 （6）生态恢复方案 施工结束后，施工单位必须将地表建筑物及硬化地面全部拆除，及时清理残留在原地表上的砂石残余料及混凝土；牵张场等临时占地施工结束后及时清理平整场地，并对场地覆土撒播草籽进行植被绿化，绿化播撒的草籽或恢复的植被需选用乡土种和常见种，禁止引进外来物种。 | 施工期牵张场及其余施工迹地及裸露地表完全恢复，塔基周边恢复原有用地性质 | / | 塔基周围及临时占地植被修复。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。 （2）施工场地内设置沉淀池用于施工废水的收集处理，沉淀池上方若有含油废水交由有处理资质的单位回收处理，下方沉淀后的清水回用于施工区域洒水抑尘，不外排。 （3）加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油；禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 （4）施工人员就近租用民房，产生的生活污水依托租赁民房内现有设施进行收集处理。 | 施工废水合理处理。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备。 ②禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 ③加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 ④运输车辆经过项目附近居民区时，应采取限速、禁止鸣笛等措施。 ⑤施工时合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，将强噪声设备尽量放置在远离居民点一侧。 ⑥杆塔基础开挖过程中，尽量采取人工开挖，严禁进行爆破作业 | 施工期噪声对周边保护目标的影响可控，无相关噪声环保污染事件 | 加强环境管理及线路巡线 | 声环境保护目标环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）文明施工，加强施工期的环境管理工作，在施工工地设置硬质围挡，加强料堆和渣土堆放管控，定期进行洒水除尘，防止扬尘污染。 （2）施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖；施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，保持对干燥作业面进行洒水处理，减少易造成大气污染的施工作业。 （3）施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 （4）加强运输车辆的管理，运输粉质材料需采取遮盖措施。 （5）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧施。 | 施工期无扬尘等相关大气污染事件 | / | / |
| 固体废物 | （1）施工过程中产生的土石方、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 （2）加强施工人员的管理，严禁在施工场地随意丢弃垃圾，施工结束后应对施工场地进行清理。 （3）施工人员租赁项目周边民房，施工人员产生的生活垃圾利用租住地收集系统集中收集后定期交由当地环卫部门清运复。 | 建筑垃圾和施工人员生活垃圾全部清运并妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度大于4kV、小于10kV的应给出警示和防护指示标志。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：项目各保护目标处工频电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT。架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度小于10kV/m |
| 环境风险 | / | / |  | / |
| 环境监测 | / | / | 按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）进行噪声及电磁环境监测 | 电磁环境：满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

重庆南岸中国移动通信有限公司重庆分公司110kV业扩配套工程符合国家产业政策和重庆市“十四五”电力发展规划。工程建设产生的各类污染物及生态影响在采取各项污染防治措施及生态保护措施后其不利影响能得到有效控制，工程运行后产生的工频电场、工频磁场和噪声等主要环境影响满足相关评价标准的要求。通过认真落实“报告表”和项目设计中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响。从环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。