重庆南岸中国移动通信集团有限公司重庆分公司110kV业扩配套工程

电磁环境影响评价专题

建设单位：国网重庆市电力公司市南供电分公司

评价单位：招商局生态环保科技有限公司

2025年7月

1总论

1.1项目概况

本工程主要建设内容及规模：根据本工程初步设计文件，本工程建设内容包含4个子项工程。

1）间隔扩建工程：

①110kV峡口变电站110kV配电装置为户外GIS设备，110kV出线间隔共4个，已用2个，预留2个。本工程利用峡口变电站前期预留2个GIS出线间隔进行扩建（1个作为新建110kV峡口变电站~江南数据中心110kV专用变电站供电线路出线，另外1个间隔作为即将投运的轨道24号线出线间隔）。

②110kV武堂变电站110kV配电装置为户内GIS设备，110kV间隔共计10个，110kV出线间隔共4个（已占用），本工程在预留10号间隔东侧扩建1个出线间隔（至数据中心专用站），同时利用原预留10号间隔扩建1个110kV GIS 3号主变进线备用间隔。

2）线路工程：

新建武堂~移动数据中心110kV线路工程约3.921km，其中架空线路约2.251km，电缆线路约1.67km。

①武堂~移动数据中心110kV线路工程（架空部分）

架空线路长约2.251km，其中单回塔单回路架设约1.403km，与110kV迎武线三回塔本工程架设1回约0.848km。新建钢管塔10基，利旧110kV迎武线三回塔4基，导线采用单导线JL3/G1A-300/25。

②武堂~移动数据中心110kV线路工程（电缆部分）

利用110kV迎武线电缆通道敷设单回电缆线路路径长度约1.67km。其中利用排管敷设1.165km，利用电缆隧道敷设0.449km，利用桥架敷设0.056km，电缆为ZB-YJLW02-Z-64/110-400。

1.2评价目的

（1）通过现场监测，调查了解项目所在地电磁环境现状；

（2）预测和分析拟建项目对周围环境及电磁环境保护目标的电磁环境影响，并提出相应的环境保护措施；

（3）为本工程的环境保护管理提供科学依据。

1.3编制依据

1.3.1政策、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

（3）《中华人民共和国电力法》（2009年修订）；

（4）《中华人民共和国电力设施保护条例》，国务院令第239号，1998年1月7日发布并施行，2011年1月8日修订；

（5）《重庆市环境保护条例》（2018年修订）；

（6）《重庆市辐射污染防治办法》（2021年1月1日施行）。

1.3.2采用的评价技术导则、规范

（1）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（2）《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020）；

（4）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（5）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（6）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

1.3.3工程资料

（1）《重庆南岸中国移动通信集团有限公司重庆分公司110kV业扩配套工程初步设计总说明  变电部分》国核电力规划设计研究院重庆有限公司，2025年3月；

（2）《重庆南岸中国移动通信集团有限公司重庆分公司110kV业扩配套工程初步设计总说明  输电线路部分》国核电力规划设计研究院重庆有限公司，2025年3月；

（3）建设单位提供的其他工程相关资料。

1.4评价因子

根据项目特点，本专题评价因子为工频电场、工频磁场。

1.5评价标准

本工程运行期工频电、磁场环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值，详见表1-1。

表1-1 公众曝露控制限值

| 频率范围 | 电场强度E（V/m） | 磁感应强度B（μT） |
| --- | --- | --- |
| 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f |
| 注1：频率f的单位为所在行中第一栏的单位。 注3：100kHz以下，需同时限制电场强度和磁感应强度。 注4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，应给出警示和防护指示标志。 |  |  |

结合上表，本项目变电站及线路为50Hz交流电，评价标准见表1-2。

表1-2  本项目公众曝露控制限值取值

| 频率 | 电场强度E（V/m） | 磁感应强度B（μT） |
| --- | --- | --- |
| 0.05kHz | 4000 | 100 |
| 注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 |  |  |

1.6评价等级

本工程为110kV输电线路工程，包含110kV电缆线路和110kV架空线路。电缆线路评价等级确定为三级，架空线路边导线地面投影外两侧10m范围内有电磁环境敏感目标，评价工作等级确定为二级；综合电缆线路和架空线，本工程电磁环境评价工作等级确定为二级。

1.7评价范围

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁影响评价范围见表1-3。

表1-3  本项目电磁环境评价范围一览表

| 工程内容 | 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 110kV架空线路 | 工频电场、 工频磁场 | 线路边导线地面投影外两侧各30m范围内 |
| 110kV电缆线路 | 工频电场、 工频磁场 | 管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） |
| 峡口、武堂110kV间隔扩建 | 工频电场、 工频磁场 | 间隔扩建侧外30m范围内 |

1.8评价时段

本专题仅对运行期间进行评价。

1.9电磁环境保护目标

根据现场调查，本工程线路沿线边导线外30m评价范围内共调查到电磁环境保护目标共计4处，峡口、武堂变电站110kV间隔扩建侧评价范围内无电磁保护目标。具体情况详见下表1-4。

表1-4   本工程架空线路电磁环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 行政区划 | 编号 | 功能 | 规模 | 建筑物楼层、高度 | 预测点导线最低对地高度（m） | 工程实施后最近建筑物与线路中心线的位置关系 | 是否包夹或跨越 | 监测点位布置 | 对应保护目标图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郅塑公司办公楼和住宅 | 南岸区迎龙镇 | 1-1 | 办公和居住 | 约2栋 | 5层平顶1栋，7层平顶+彩钢棚1栋，约15-21m高 | 约20 | 位于110kV架空线路#12-#13南侧，最近处约28m | / | 引用渝辐监(委)[2025]008号☆12 | 附图9/9-1 |
| 2 | 中国建筑施工营地 | 南岸区迎龙镇 | 2-1 | 居住和办公 | 1栋 | 1层尖顶1栋，约3m高 | 约18 | 位于110kV架空线路#6-#7北侧，最近处约26m | / | / | 附图9/9-2 |
| 3 | 广阳ONE博睿庭在建公寓楼 | 南岸区迎龙镇 | 2-1 | 居住 | 约5栋 | 15F平顶，约 3-45m高 | 约24 | 位于线路#5-6两侧，最近处约21m | / | ☆1 | 附图9/9-2 |
| 4 | 北斗村居民点01 | 南岸区迎龙镇 | 3-1 | 居住 | 约2户 | 2~3F（坡顶），约7~10m。 | 约24m | #2-#3跨越 | 跨越 | 引用渝辐监（委）[2024]151号☆3 | 附图9/9-2 |
|  |  |  | 3-2 | 居住 | 约4户 | 2~3F（3F坡顶2栋、2F平顶2栋），约7~10m。 | 约24m | N02~N05线路两侧，最近处约24m | / | / |  |

备注：①☆－电磁环境监测点；

2电磁环境现状评价

为了解项目区域电磁环境现状，我公司委托重庆泓天环境监测有限公司于2025年6月12日对线路沿线的工频电、磁场进行了现状监测。

2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

2.2监测方法

《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

2.3监测频次

工频电场、工频磁场在昼间各监测1次。

2.4监测仪器

表2-1  监测仪器情况一览表

| # 序号 | # 仪器名称及型号 | # 仪器编号 | # 计量校准/检定证书编号 | # 有效期至 | # 校准因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 场强仪NBM-550/EHP50F | G-0598/000WX51121 | 1GA241022141681-0001 | 2025.10.23 | 电场强度：1.03 磁感应强度：1.01 |

2.5监测布点及布点方法

本工程共布设1个电磁环境监测点位（渝泓环（监）[2025]824号），引用《重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程监测报告》（渝辐监（委）[2024]151号）电磁环境监测点位3个（包含1处间隔扩建处电磁环境，1处电缆通道处电磁环境，1处电磁环境保护目标），引用《江南数据中心110千伏专用变电站工程监测报告》（渝辐监（委）〔2025〕008号）电磁监测点位2个（间隔扩建处电磁环境），共计6个电磁环境监测点位。由于重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程尚未投运，且监测时间为2023年10月，监测时间满足最近3年内环境现状监测资料要求，且项目监测至今，周边外环境未发生变化，因此本次环评可引用《重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程》监测报告点位。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中的监测点位布点要求结合当地的环境特征，本工程监测布点布置情况如下：

（1）峡口、武堂变电站110kV间隔扩建监测布点

峡口、武堂变电站110kV间隔扩建侧评价范围内无电磁环境保护目标，重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程和江南数据中心110千伏专用变电站工程在本工程武堂、峡口变电站间隔扩建侧厂界区域分别设置了1个电磁环境监测点位。本工程武堂、峡口变电站间隔扩建处电磁环境监测分别引用《重庆南岸迎龙至武堂110kV线路工程监测报告》（渝辐监（委）[2024]151号）电磁环境监测点位1个和《江南数据中心110千伏专用变电站工程监测报告》（渝辐监（委）〔2025〕008号）电磁监测点位1个。

（2）110kV输电线路监测布点

本工程线路选线时已尽可能避开居民集中区，根据现场调查，本工程输电线路评价范围内分布有3处电磁环境保护目标。本工程选取线路跨越保护目标的建筑物布设了3个电磁环境监测点。同时在电缆通道正上方选取了一个点位布设了1个电磁环境监测点。总体上，输电线路沿线布设了4个电磁环境监测点。

综合上述分析，本环评监测布点满足《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中监测布点相关要求。监测点位代表性分析见表2-2。监测布点位置图见附图9所示。

表2-2  电磁环境工程监测点位一览表

| 序号 | 监测点位名称 |  |  | 子项工程名称 | 包夹或跨越情况 | 代表性 |  | 对应监测报告 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在乡镇 | 点位名称 | 监测点位位置描述 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 代表性情况 | 代表电磁环境保护目标点位 |  |  |
| 1 | 南岸区迎龙镇 | 广阳ONE博睿庭在建公寓楼 | 南岸区迎龙镇广阳ONE博睿庭在建居民楼旁，电场强度、磁感应强度监测点距居民楼外墙约1.8m | 武堂~移动数据中心110kV线路工程（架空部分） | / | 代表拟建架空线路评价范围内电磁环境保护目标电磁环境现状 | #2 | 渝泓环（监）〔2025〕824号 | ☆1 |
| 2 | 南岸区迎龙镇 | 北斗村居民点 | 南岸区迎龙镇北斗村一处3F民房。电磁环境监测点位于房屋墙壁外1m处。 | 武堂~移动数据中心110kV线路工程（架空部分） | 跨越 | 代表代表拟建架空线路评价范围内电磁环境保护目标电磁环境现状 | #3 | 引用渝辐监（委）〔2024〕151号 | ☆3 |
| 3 | 南岸区迎龙镇 | 电缆通道正上方。 | 电磁环境监测点位于在建道路人行道旁电缆通道正上方。 | 武堂~移动数据中心110kV线路工程（电缆部分） | / | 代表拟建电缆线路沿线评价范围内电磁环境现状 | / |  | ☆4 |
| 4 | 南岸区迎龙镇 | 蹇家边村武堂变电站110kV间隔扩建 | 南岸武堂110kV变电站北侧围墙外(间隔扩建侧)。电磁环境监测点位于站围墙外5m处。 | 武堂变电站110kV间隔扩建 | / | 武堂110kV变电站间隔扩建侧电磁环境现状 | / |  | ☆2 |
| 5 | 南岸区长生桥镇 | 腰子岗村峡口变电站间隔扩建处 | 国网峡口110kV变电站南侧厂界，电磁环境监测点位于站围墙5m处。 | 峡口变电站110kV间隔扩建 | / | 峡口110kV变电站间隔扩建侧电磁环境现状 | / | 引用渝辐监（委）〔2025〕008号 | ☆1 |
| 6 | 南岸区迎龙镇 | 重庆郅塑科技有限公司办公楼。 | 重庆郅塑科技有限公司办公楼。电磁环境监测点位于楼房墙壁外1m处。 | 武堂~移动数据中心110kV线路工程（架空部分） | / | 代表代表拟建架空线路评价范围内电磁环境保护目标电磁环境现状 | 1# |  | ☆12 |

2.6电磁环境监测结果

本项目各监测点的电磁环境现状监测结果见表2-3。

表2-3 本工程电磁环境现状监测结果

| 序号 | 点位 | 对应监测报告 | 监测点位 | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆1 | 渝泓环（监）〔2025〕824号 | 广阳ONE博睿庭在建公寓楼 | 0.082 | 0.4747 |
| 2 | ☆3 | 引用渝辐监（委）〔2024〕151号 | 北斗村居民点 | 0.605 | 0.038 |
| 3 | ☆4 |  | 电缆通道正上方。 | 0.650 | 0.896 |
| 4 | ☆2 |  | 武堂变电站110kV间隔扩建 | 0.863 | 0.018 |
| 5 | ☆1 | 引用渝辐监（委）〔2025〕008号 | 峡口变电站间隔扩建处 | 59.942 | 0.232 |
| 6 | ☆12 |  | 重庆郅塑科技有限公司办公楼。 | 0.780 | 0.046 |

注：☆为电磁环境监测点

2.7电磁环境现状评价

从表2-3可以看出：本工程新建输电线路沿线电磁环境保护目标处及电缆线路沿线的工频电场强度监测值在0.082～0.780V/m之间、工频磁感应强度监测值在0.038~0.896μT之间；峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧的工频电场强度监测值在0.863～59.942V/m之间、工频磁感应强度监测值在0.018~0.232μT之间，所有监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露限值要求。

3电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）电磁环境影响预测及评价相关要求，本评价电磁环境影响评价预测思路如下：

（1）变电站间隔扩建电磁环境影响分析采用定性分析；

（2）电缆线路采用类比分析进行影响评价；

（3）对本工程110kV架空线路采取理论计算结果与评价标准直接比较的方法进行评价。

3.1峡口、武堂110kV间隔扩建工程

峡口、武堂110kV变电站本期仅在原有规模基础上各扩建2回110kV出线间隔，不新增高电磁环境影响设备，峡口变电站扩建2回出线均为电缆出线间隔；武堂变扩建2回，1回为电缆出线，1回为预留主变电缆进线。电缆出线对间隔扩建侧电磁环境基本无影响，架空出线间隔扩建完成后除本期间隔侧围墙外输电线路评价范围内由于受到架空线路本身的影响而导致电磁环境发生一定变化外，变电站站界外其他评价范围内电磁环境基本上不会发生变化。

结合现状监测结果，峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧的工频电场强度监测值在0.863～59.942V/m之间、工频磁感应强度监测值在0.018~0.232μT之间，监测值均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求，表明峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧厂界外电磁环境容量较大。因此，本工程峡口、武堂110kV变电站间隔扩建后，间隔扩建侧厂界外电磁环境也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）内。

3.2 110kV电缆线路

1、类比对象选择依据

根据《浅述多回路不同电压电缆线路电磁环境影响评价方法》（何清怀，四川省首届环境影响评价学术研讨会论文集[C]，2009年，[A]），通过对不同类型电缆线路在运行状况下的电磁环境监测结果分析，得出主要结论如下：

①电缆线路产生的工频电场强度与电压等级、回路数无直接关系，原因是电缆线路的工频电场可以通过电缆外层的金属屏蔽层和铠装层进行有效屏蔽。

②电缆线路产生的工频磁场应强度很小，且随距电缆通道中心线距离的增加总趋势减少，最大值基本位于电缆通道中心线上，但均低于标准值；在距离电缆通道中心线10m以外，其值变化不大。

③同电压不同回路数共沟电缆线路产生的工频磁感应强度随回路数增加略有增大。

④不同电压同回路数共沟电缆线路产生的工频磁感应强度随电压等级升高略有增加。

⑤不同电压不同回路数共沟电缆线路产生的工频磁感应强度最大值大于与其最低电压等级回路数相同的电缆线路，但小于与其最高电压回路数相同的电缆线路。

2、类比对象选择

由于受既有线路敷设方式的限制，新建电缆线路电磁影响很难找到完全符合类比条件的运行工程进行类比监测分析。本工程为110kV电缆线路，电缆排管按三回电缆通道设计，本工程敷设1回；电缆隧道按3回电缆通道设计，本工程敷设1回。因此，本工程按3回110kV电缆线路进行类比分析，选择4回安徽省合肥市110kV电缆线路110kV董铺一线/董铺二线、110kV翰龙一线/翰龙二线作为类比对象。类比条件比较见表3-1。

表3-1 本项目拟建110kV电缆线路与类比电缆线路比较表

| 项目电缆 | 本工程110kV电缆线路 | 类比对象 110kV董铺一线/董铺二线、110kV翰龙一线/翰龙二线电缆线路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 一致 |
| 回路数 | 3回 | 4 | 本工程较优 |
| 电缆型号 | ZB-YJLW02-Z-64/110-400 | YJLW03-64/110-1 | 类比对象较优 |
| 电缆敷设方式 | 电缆排管/电缆隧道 | 电缆排管 | 本工程较优 |
| 电缆埋深（m） | 约1.0 | 约1.0 | 一致 |
| 外环境 | 环境湿度平均约为70% | 测试环境湿度51%~65% | 相近 |

由表3-1可知，本工程新建电缆线路与类比的110kV董铺一线/董铺二线、110kV翰龙一线/翰龙二线在电压等级及回路数方面江津均一致；本工程电缆线路敷设方式和电缆埋深方面较类比线路优；外环境与类比线路相似。因此，本项目采取110kV董铺一线/董铺二线、110kV翰龙一线/翰龙二线电缆线路产生的工频电磁场来类比本工程电缆线路营运期产生的工频电磁场水平，具有一定的可比性。

3、类比对象运行工况

110kV董铺一线/董铺二线、110kV翰龙一线/翰龙二线运行工况详见表3-2。

表3-2   类比线路运行工况表

| 线路电压等级与名称 | 运行工况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电压（kV） | 电流 （A） |
| 110kV董铺一线 | 112.8`114.3 | 17.81~38.44 |
| 110kV董铺二线 | 114.4`115.4 | 11.56~42.19 |
| 110kV翰龙一线 | 112.9`114.3 | 15.94~51.56 |
| 110kV翰龙二线 | 114.4`115.9 | 17.81~58.12 |

线路监测期间运行正常，监测数据可代表反映线路正常运行时产生的电磁环境影响。

4、类比对象监测结果

110kV董铺一线/董铺二线、110kV翰龙一线/翰龙二线电缆线路的工频电磁场监测结果见表3-3。

表3-3  类比线路工频电磁场监测结果

| 监测线路 | 距离（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度（uT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 110kV董铺一线/董铺二线、110kV翰龙一线/翰龙二线电缆段，距离电缆正上方投影 | 0 | 20.1 | 0.183 |
|  | 1 | 21.4 | 0.183 |
|  | 2 | 19.4 | 0.179 |
|  | 3 | 17.8 | 0.170 |
|  | 4 | 17.9 | 0.163 |
|  | 5 | 17.0 | 0.161 |
|  | 6 | 16.9 | 0.157 |

图3.1 类比电缆线路工频电场强度衰减断面图

图3.2 类比电缆线路工频磁感应强度衰减断面图

5、类比监测结果分析

①工频电场强度

类比线路评价范围内的工频电场监测值最大值为21.4V/m，最大值出现在电缆通道上方，能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m的公众曝露控制限值内。类比线路监测点位距线路中心线（0～6m）范围内工频电场强度在（16.9~21.4）V/m之间，工频电场强度均随距电缆通道中心线距离的增加呈递减趋势。

②工频磁感应强度

类比线路评价范围内的工频电场监测值最大值为0.183uT，最大值出现在电缆通道正上方，能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度100μT 的公众曝露控制限值内。类比线路监测点位距线路中心线（0～6m）范围内工频磁感应强度在（0.157～0.183）μT之间，工频磁感应强度随距电缆通道中心线距离的增加呈递减趋势。

6、110kV电缆线路评价结果

根据电缆线路类比对象类比监测结果以及衰减规律分析可知，本工程110kV电缆线路建成后电缆线路地面上方及电缆线路边缘两侧5m范围（评价范围）内的电场强度、磁感应强度也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内。

3.3 新建110kV架空线路

3.3.1预测模型

本工程输电线路的工频电场、工频磁场预测将参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

1）高压送电线下空间电场强度分布的理论计算（附录C）

a.单位长度导线下等效电荷的计算：

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于输电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

式中：[Ui]——各导线上电压的单列矩阵；

[Qi]——各导线上等效电荷的单列矩阵；

[λij]——各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。

[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。

b.计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取夏天满负荷有最大孤垂时导线的最小对地高度。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中：xi、yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；m——导线数目；

Li、Li‘——分别为导线i及镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

式中：ExR—由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

ExI—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

EyR—由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

EyI—由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量；

该点的合成场强为：

式中：

在地面处（y=0）电场强度的水平分量，即Ex=0。在离地面1m～3m的范围，场强的垂直分量和最大场强很接近，可以用场强的垂直分量表征其电场强度合成量。因此只需要计算电场的垂直分量。

2）工频磁场计算公式

根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）的附录D计算高压送电线路下空间工频磁场强度。

110kV导线下方A点处的磁场强度计算式如下：

式中：I—导线i中的电流值；

h—计算A点距导线的垂直高度；

L—计算A点距导线的水平距离。

式中：H—磁场强度（A/m）；

B—磁感应强度（T）；

M—磁化强度；

μ0—真空磁导率。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

3.3.2预测原则和参数的选取

输电线路运行产生的电场强度、磁感应强度主要由导线的排列方式、线间距离、导线对地高度、导线型式和线路运行工况（电压、电流等）决定的。根据《输变电设施的电场、磁场及其环境影响》（中国电力出版社出版）及初步预测结果可得出：①工频磁感应强度达标距离较工频电场强度的达标距离小，主要按照工频电场强度选取预测塔杆；②双回线路在导线对地距离相同的情况下，正相序高压线路对沿线周围电磁环境（工频电场和工频磁场）的影响较逆相序线路大；③正相序排列方式中，相间距越小，工频电场强度越大；④逆相序排列方式中，相间距越大，工频电场强度越大；⑤无论是双回正相序、逆相序或单回线路，其导线分裂数越多、导线分裂间距越大，工频电场强度越大；⑥在其他条件相同的情况下，工频电场强度和磁感应强度均随线路对地高度增加而减小。

（1）预测分类

本工程新建110kV输电线路有同塔三回线路和单回线路2种架设形式，本工程分别对2种架设方式的线路进行预测。

（2）预测塔型选择

1）本工程单回塔型共6种，通过对各种塔型进行试预算，本工程选取横担最大、地面1.5m处工频电场强度预测值最大的110-DC21GD-J4作为单回线路电磁环境影响预测塔型；

2）本工程同塔三回塔型共4种，通过对各种塔型进行试预算，本工程选取横担最小、地面1.5m处工频电场强度预测值最大的110-EB21TQ-J1-42作为同塔三回线路电磁环境影响预测塔型。

（2）导线型号选择

本工程新建110kV输电线路采用单导线JL3/G1A-300/25高导电率钢芯铝绞线，本次预测采用JL3/G1A-300/25型导线进行预测。

（3）预测高度选取

根据输电线路断面图，本工程110kV架空线路单回线路导线对地最低高度约17m，三回线路导线对地最低高度约24m。因此，本评价110kV单回线路采用导线对地最小距离17m进行预测；110kV三回线路采用导线对地最小距离24m进行预测。综上所述，本工程架空线路预测参数选取见表3-4。

表3-4  预测塔型、导线参数一览表

| 名称 | 单回线路 | 同塔三回线路 |
| --- | --- | --- |
| 架设回路数 | 单回 | 三回 |
| 塔型 | 110-DC21GD-J4 | 110-EB21TQ-J1-42 |
| 导线型号 | JL3/G1A-300/25 | 3×JL3/G1A-300/25 |
| 线路电压 | 110kV | 110kV |
| 导线排列方式 | 三角排列 | 2回杆塔两侧垂直排列+1回三角排列 |
| 分裂数 | 单导线 | 单导线 |
| 分裂间距（mm） | / | / |
| 导线载流量（80℃） | 694A | 2×707+694A |
| 导线半径（cm） | 1.19 | 1.19 |
| 下相线导线对地最小距离（m） | 17m | 24m |
| 预测导线坐标 | A（-3.7，17） B（3.7，17） C（3.2，20.5） | A1（-4.4，42.7）/A2（4.4，42.7）/A3（-4.9，28.2） B1（-4.9，37.7）/B2（4.9，37.7）/B3（-4.4，24） C1（-4.2，33.2）/C2（4.2，33.2）/C3（4.4，24） |
| 预测塔型 |  |  |
|  | 110-DC21GD-J4 | 110-EB21TQ-J1-42 |

3.3.3预测内容

根据选择的塔型、电压、电流及不同导线对地距离，进行工频电场、工频磁场预测计算，以确定本工程工频电场、工频磁场影响程度及范围，同时，针对评价范围内距离线路最近的环境保护目标进行预测计算。

3.3.4架空线路电磁环境预测结果及分析

（1）110kV单回架空线路

1）离地1.5m处电磁环境平面预测结果

本工程单回路段110kV架空线路以110-DC21GD-J4为预测塔型，预测导线对地最低距离为17m时以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测离地面1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度。预测结果详见表3-5和图3.3

表3-5  110kV单回线路离地1.5m处电磁环境平面预测结果

| 距线路中心距离（m） | 根据断面图，导线对地最低高度约17m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 离地面1.5m处工频电场强度（单位kV/m） | 离地面1.5m处工频磁感应强度（单位：μT） |
| -34（边导线外30m） | 0.09 | 0.73 |
| -24（边导线外20m） | 0.18 | 1.25 |
| -14（边导线外10m） | 0.34 | 2.26 |
| -10 | 0.40 | 2.83 |
| -9 | 0.41 | 2.98 |
| -8 | 0.41 | 3.12 |
| -7 | 0.41 | 3.25 |
| -6 | 0.40 | 3.37 |
| -5 | 0.38 | 3.49 |
| -4（边导线） | 0.36 | 3.58 |
| -3 | 0.34 | 3.65 |
| -2 | 0.32 | 3.70 |
| -1 | 0.29 | 3.73 |
| 0 | 0.27 | 3.73 |
| 1 | 0.25 | 3.71 |
| 2 | 0.24 | 3.66 |
| 3 | 0.24 | 3.59 |
| 4（边导线） | 0.24 | 3.50 |
| 5 | 0.25 | 3.39 |
| 6 | 0.25 | 3.27 |
| 7 | 0.26 | 3.14 |
| 8 | 0.26 | 3.00 |
| 9 | 0.26 | 2.85 |
| 10 | 0.26 | 2.71 |
| 14（边导线外10m） | 0.23 | 2.15 |
| 24（边导线外20m） | 0.13 | 1.19 |
| 34（边导线外30m） | 0.07 | 0.71 |
| 最大值 | 0.41 | 3.73 |
| 最大值出线位置 | 线路边导线外4m处 | 线路中心线下 |

| 导线对地高度17m时地面1.5m电场强度水平分布图（kV/m） | 导线对地高度17m时地面1.5m磁感应强度水平分布图（μT） |
| --- | --- |

图3.3 110kV单回路段导线对地高度17m时地面1.5m处电磁环境水平分布图

根据预测结果，本工程单回路段110kV架空线路采用110-DC21GD-J4预测塔型，近地导线对地最低距离为17m，距地面1.5m处的工频电场强度最大值为0.41kV/m，最大值出现在线路边导线外4m处；工频磁感应强度最大值为3.73μT，最大值出现在线路中心线线下，均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内，同时也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m的限值内。

2）电磁环境空间分布

本评价对单回路段110kV架空线路进行电磁环境空间预测，以110-DB21S-DJ为预测塔型，预测线路评价范围内的工频电场强度、工频磁感应强度空间分布情况，预测结果见表3-6、表3-7和图3.4。

根据预测结果，本工程单回路段110kV架空线路采用110-DC21GD-J4预测塔型，近地导线对地最低距离为17m时，在不考虑风偏的情况下，线路与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为3m（6m-3.7m=2.3m，向上取整3m）或近地导线与沿线环境保护目标建筑的垂直距离至少为3m（17m-14m=3m）（满足二者条件之一即可），工频电场强度能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m的公众曝露控制限值内；线路需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为2m（5m-3.7m=1.3m，取整2m）或近地导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为2m（17m-15m=2m）（满足二者条件之一即可），磁感应强度能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度限值100μT的公众曝露控制限值内。

综合上述，本工程单回路段110kV架空线路在不考虑风偏的情况下，为确保线路沿线电磁环境保护目标的电磁环境达标，线路需与沿线环境保护目标建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为3m，或与近地导线垂直距离至少为2m（满足二者条件之一即可）。

表3-6 110kV单回线路110-DC21GD-J4塔型导线对地17m工频电场强度空间分布（kV/m）

| YX | -40m | -36m | -26m | -16m | -10m | -9m | -8m | -7m | -6m | -5m | -4m | -3m | -2m | -1m | 0m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 16m | 26m | 36m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| 1 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 2 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 3 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 4 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 5 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 6 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.33 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 7 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.34 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 8 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.34 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 9 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.26 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 10 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.36 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.28 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 11 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.37 | 0.71 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.11 | 1.20 | 1.28 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.26 | 1.21 | 1.15 | 1.06 | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 0.67 | 0.58 | 0.29 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 12 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.37 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.49 | 1.62 | 1.70 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.67 | 1.63 | 1.56 | 1.47 | 1.34 | 1.18 | 1.03 | 0.89 | 0.76 | 0.65 | 0.30 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 13 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.38 | 0.84 | 0.99 | 1.17 | 1.39 | 1.65 | 1.91 | 2.13 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 2.20 | 2.17 | 2.15 | 2.09 | 1.95 | 1.74 | 1.49 | 1.25 | 1.04 | 0.87 | 0.73 | 0.31 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 14 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.38 | 0.90 | 1.08 | 1.33 | 1.65 | 2.07 | 2.55 | 2.98 | 3.16 | 3.11 | 2.97 | 2.88 | 2.87 | 2.93 | 2.94 | 2.76 | 2.37 | 1.92 | 1.53 | 1.22 | 0.98 | 0.81 | 0.32 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| 15 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.38 | 0.95 | 1.17 | 1.48 | 1.94 | 2.63 | 3.61 | 4.63 | 4.85 | 4.38 | 3.92 | 3.70 | 3.78 | 4.14 | 4.58 | 4.40 | 3.47 | 2.53 | 1.86 | 1.41 | 1.10 | 0.88 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 16 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.38 | 0.99 | 1.24 | 1.60 | 2.20 | 3.25 | 5.39 | 9.27 | 8.81 | 6.18 | 4.95 | 4.55 | 4.81 | 5.95 | 8.60 | 9.27 | 5.48 | 3.32 | 2.22 | 1.60 | 1.21 | 0.95 | 0.34 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 17 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.38 | 0.99 | 1.26 | 1.65 | 2.31 | 3.58 | 6.92 | 33.09 | 15.91 | 7.51 | 5.62 | 5.14 | 5.61 | 7.67 | 17.00 | 36.83 | 7.80 | 3.99 | 2.51 | 1.74 | 1.29 | 0.99 | 0.34 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 18 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.37 | 0.97 | 1.23 | 1.60 | 2.21 | 3.30 | 5.53 | 9.65 | 9.33 | 6.69 | 5.51 | 5.28 | 5.93 | 7.98 | 12.40 | 13.37 | 7.43 | 4.17 | 2.63 | 1.81 | 1.33 | 1.02 | 0.34 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 19 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.36 | 0.93 | 1.16 | 1.48 | 1.96 | 2.71 | 3.80 | 5.01 | 5.43 | 5.12 | 4.87 | 5.05 | 6.00 | 8.33 | 11.51 | 10.42 | 6.58 | 3.99 | 2.58 | 1.79 | 1.32 | 1.01 | 0.34 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 20 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.35 | 0.87 | 1.06 | 1.32 | 1.68 | 2.16 | 2.75 | 3.33 | 3.72 | 3.90 | 4.09 | 4.57 | 5.85 | 9.64 | 23.15 | 13.04 | 6.17 | 3.65 | 2.40 | 1.70 | 1.26 | 0.98 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 21 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.33 | 0.79 | 0.95 | 1.16 | 1.42 | 1.73 | 2.10 | 2.45 | 2.76 | 3.03 | 3.33 | 3.86 | 5.02 | 8.15 | 18.96 | 10.50 | 5.06 | 3.10 | 2.12 | 1.54 | 1.17 | 0.92 | 0.33 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 22 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.32 | 0.72 | 0.85 | 1.00 | 1.19 | 1.41 | 1.66 | 1.90 | 2.14 | 2.38 | 2.65 | 3.06 | 3.75 | 4.87 | 5.90 | 5.05 | 3.51 | 2.45 | 1.79 | 1.36 | 1.06 | 0.85 | 0.32 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 23 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.30 | 0.65 | 0.75 | 0.87 | 1.01 | 1.17 | 1.34 | 1.52 | 1.69 | 1.88 | 2.09 | 2.35 | 2.68 | 3.04 | 3.21 | 2.94 | 2.40 | 1.88 | 1.47 | 1.17 | 0.94 | 0.77 | 0.31 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| 24 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 0.58 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.98 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.50 | 1.64 | 1.79 | 1.95 | 2.08 | 2.10 | 1.96 | 1.72 | 1.45 | 1.20 | 0.99 | 0.82 | 0.69 | 0.29 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| 25 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.27 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.11 | 1.20 | 1.30 | 1.39 | 1.47 | 1.51 | 1.50 | 1.43 | 1.29 | 1.14 | 0.98 | 0.84 | 0.72 | 0.61 | 0.28 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| 26 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.10 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.09 | 1.01 | 0.91 | 0.81 | 0.71 | 0.62 | 0.54 | 0.26 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| 27 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| 28 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.22 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| 29 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| 30 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 31 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 32 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 33 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| 34 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| 35 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |

表3-7   110kV单回线路110-DC21GD-J4塔型导线对地17m工频磁场强度空间分布（μT）

| YX | -40m | -35m | -25m | -15m | -8m | -7m | -6m | -5m | -4m | -3m | -2m | -1m | 0m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 15m | 25m | 35m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.54 | 0.68 | 1.11 | 1.92 | 2.69 | 2.79 | 2.88 | 2.96 | 3.03 | 3.09 | 3.12 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 3.09 | 3.04 | 2.98 | 2.90 | 2.81 | 2.71 | 2.60 | 1.84 | 1.06 | 0.65 | 0.53 |
| 1 | 0.55 | 0.69 | 1.15 | 2.06 | 2.97 | 3.09 | 3.20 | 3.30 | 3.38 | 3.45 | 3.49 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.46 | 3.39 | 3.31 | 3.21 | 3.10 | 2.98 | 2.86 | 1.96 | 1.10 | 0.67 | 0.54 |
| 2 | 0.56 | 0.71 | 1.20 | 2.21 | 3.28 | 3.43 | 3.57 | 3.69 | 3.79 | 3.87 | 3.93 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.89 | 3.81 | 3.71 | 3.59 | 3.45 | 3.30 | 3.15 | 2.10 | 1.14 | 0.68 | 0.54 |
| 3 | 0.57 | 0.72 | 1.24 | 2.37 | 3.64 | 3.83 | 4.00 | 4.15 | 4.28 | 4.39 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | 4.47 | 4.40 | 4.30 | 4.17 | 4.02 | 3.86 | 3.67 | 3.49 | 2.24 | 1.19 | 0.70 | 0.55 |
| 4 | 0.58 | 0.74 | 1.29 | 2.54 | 4.07 | 4.30 | 4.51 | 4.70 | 4.87 | 5.00 | 5.10 | 5.15 | 5.15 | 5.11 | 5.02 | 4.89 | 4.73 | 4.54 | 4.33 | 4.11 | 3.87 | 2.39 | 1.23 | 0.71 | 0.56 |
| 5 | 0.59 | 0.75 | 1.34 | 2.73 | 4.56 | 4.85 | 5.12 | 5.37 | 5.58 | 5.76 | 5.88 | 5.94 | 5.95 | 5.89 | 5.78 | 5.62 | 5.41 | 5.17 | 4.90 | 4.61 | 4.32 | 2.56 | 1.27 | 0.72 | 0.57 |
| 6 | 0.60 | 0.77 | 1.38 | 2.93 | 5.14 | 5.51 | 5.86 | 6.18 | 6.46 | 6.69 | 6.85 | 6.93 | 6.94 | 6.87 | 6.72 | 6.51 | 6.24 | 5.92 | 5.57 | 5.21 | 4.85 | 2.73 | 1.31 | 0.74 | 0.58 |
| 7 | 0.61 | 0.78 | 1.43 | 3.13 | 5.83 | 6.30 | 6.76 | 7.18 | 7.56 | 7.86 | 8.07 | 8.18 | 8.19 | 8.09 | 7.90 | 7.62 | 7.26 | 6.84 | 6.39 | 5.93 | 5.46 | 2.91 | 1.35 | 0.75 | 0.59 |
| 8 | 0.62 | 0.79 | 1.47 | 3.35 | 6.65 | 7.26 | 7.87 | 8.44 | 8.94 | 9.35 | 9.64 | 9.79 | 9.80 | 9.67 | 9.41 | 9.02 | 8.55 | 7.99 | 7.39 | 6.78 | 6.18 | 3.10 | 1.39 | 0.76 | 0.59 |
| 9 | 0.62 | 0.80 | 1.51 | 3.58 | 7.62 | 8.44 | 9.26 | 10.04 | 10.73 | 11.29 | 11.68 | 11.89 | 11.90 | 11.72 | 11.36 | 10.85 | 10.19 | 9.44 | 8.63 | 7.82 | 7.03 | 3.30 | 1.42 | 0.77 | 0.60 |
| 10 | 0.63 | 0.82 | 1.55 | 3.81 | 8.79 | 9.89 | 11.02 | 12.12 | 13.10 | 13.88 | 14.42 | 14.68 | 14.69 | 14.44 | 13.96 | 13.26 | 12.36 | 11.31 | 10.19 | 9.08 | 8.04 | 3.49 | 1.46 | 0.78 | 0.61 |
| 11 | 0.63 | 0.83 | 1.58 | 4.04 | 10.19 | 11.69 | 13.30 | 14.89 | 16.32 | 17.43 | 18.15 | 18.48 | 18.46 | 18.13 | 17.50 | 16.54 | 15.27 | 13.78 | 12.20 | 10.65 | 9.23 | 3.68 | 1.49 | 0.79 | 0.61 |
| 12 | 0.64 | 0.83 | 1.61 | 4.26 | 11.85 | 13.96 | 16.31 | 18.73 | 20.89 | 22.49 | 23.41 | 23.73 | 23.63 | 23.21 | 22.43 | 21.18 | 19.39 | 17.18 | 14.83 | 12.59 | 10.63 | 3.86 | 1.52 | 0.80 | 0.62 |
| 13 | 0.64 | 0.84 | 1.64 | 4.47 | 13.79 | 16.79 | 20.38 | 24.26 | 27.76 | 30.08 | 31.04 | 31.05 | 30.70 | 30.24 | 29.53 | 28.10 | 25.56 | 22.09 | 18.38 | 15.02 | 12.25 | 4.03 | 1.55 | 0.81 | 0.62 |
| 14 | 0.65 | 0.85 | 1.67 | 4.65 | 15.95 | 20.25 | 25.95 | 32.78 | 39.11 | 42.47 | 42.51 | 41.18 | 40.11 | 39.87 | 40.09 | 39.35 | 35.81 | 29.72 | 23.29 | 18.00 | 14.05 | 4.18 | 1.57 | 0.81 | 0.62 |
| 15 | 0.65 | 0.85 | 1.68 | 4.79 | 18.12 | 24.16 | 33.39 | 46.91 | 61.35 | 65.61 | 60.14 | 54.31 | 51.47 | 52.11 | 56.10 | 60.46 | 56.28 | 42.76 | 30.09 | 21.46 | 15.89 | 4.30 | 1.58 | 0.82 | 0.63 |
| 16 | 0.65 | 0.85 | 1.70 | 4.90 | 19.91 | 27.75 | 41.83 | 70.71 | 123.99 | 119.80 | 85.05 | 68.30 | 62.34 | 64.55 | 78.26 | 110.93 | 116.29 | 66.21 | 38.49 | 24.90 | 17.44 | 4.38 | 1.60 | 0.82 | 0.63 |
| 17 | 0.65 | 0.86 | 1.70 | 4.95 | 20.79 | 29.58 | 46.69 | 91.70 | 445.88 | 217.21 | 103.29 | 76.70 | 68.23 | 70.50 | 93.51 | 209.13 | 449.84 | 92.19 | 45.20 | 27.26 | 18.33 | 4.43 | 1.60 | 0.82 | 0.63 |
| 18 | 0.65 | 0.86 | 1.70 | 4.95 | 20.47 | 28.67 | 43.47 | 74.03 | 131.02 | 128.01 | 91.99 | 74.58 | 67.65 | 66.56 | 83.40 | 143.81 | 159.45 | 86.24 | 46.25 | 27.81 | 18.36 | 4.45 | 1.61 | 0.82 | 0.63 |
| 19 | 0.65 | 0.86 | 1.70 | 4.90 | 19.14 | 25.76 | 36.01 | 51.34 | 68.40 | 74.87 | 70.63 | 66.00 | 64.90 | 68.53 | 89.45 | 133.85 | 123.86 | 76.06 | 43.90 | 26.96 | 17.82 | 4.43 | 1.61 | 0.82 | 0.63 |
| 20 | 0.65 | 0.85 | 1.69 | 4.81 | 17.27 | 22.23 | 28.97 | 37.38 | 45.83 | 51.55 | 54.12 | 56.08 | 60.78 | 74.11 | 118.25 | 283.86 | 157.71 | 71.91 | 40.47 | 25.36 | 17.16 | 4.38 | 1.60 | 0.82 | 0.63 |
| 21 | 0.65 | 0.85 | 1.67 | 4.67 | 15.28 | 18.93 | 23.46 | 28.67 | 33.93 | 38.47 | 42.23 | 46.25 | 52.82 | 67.02 | 106.24 | 241.45 | 129.61 | 59.96 | 35.16 | 23.03 | 16.21 | 4.30 | 1.59 | 0.82 | 0.63 |
| 22 | 0.65 | 0.84 | 1.65 | 4.50 | 13.40 | 16.09 | 19.26 | 22.77 | 26.39 | 29.87 | 33.25 | 37.06 | 42.36 | 50.99 | 64.87 | 76.46 | 63.29 | 42.32 | 28.46 | 20.07 | 14.82 | 4.19 | 1.57 | 0.81 | 0.62 |
| 23 | 0.64 | 0.84 | 1.63 | 4.30 | 11.71 | 13.72 | 16.01 | 18.50 | 21.08 | 23.68 | 26.30 | 29.15 | 32.54 | 36.65 | 40.76 | 41.90 | 37.24 | 29.42 | 22.30 | 16.97 | 13.18 | 4.05 | 1.55 | 0.81 | 0.62 |
| 24 | 0.64 | 0.83 | 1.60 | 4.09 | 10.24 | 11.76 | 13.45 | 15.26 | 17.14 | 19.03 | 20.93 | 22.86 | 24.83 | 26.68 | 27.88 | 27.52 | 25.12 | 21.39 | 17.52 | 14.17 | 11.51 | 3.89 | 1.52 | 0.80 | 0.62 |
| 25 | 0.63 | 0.82 | 1.56 | 3.87 | 8.97 | 10.13 | 11.40 | 12.74 | 14.10 | 15.47 | 16.80 | 18.06 | 19.18 | 20.03 | 20.33 | 19.80 | 18.36 | 16.28 | 13.99 | 11.83 | 9.97 | 3.72 | 1.50 | 0.79 | 0.61 |
| 26 | 0.63 | 0.81 | 1.53 | 3.65 | 7.87 | 8.78 | 9.74 | 10.73 | 11.74 | 12.71 | 13.63 | 14.45 | 15.11 | 15.50 | 15.52 | 15.06 | 14.13 | 12.84 | 11.39 | 9.95 | 8.63 | 3.53 | 1.46 | 0.78 | 0.61 |
| 27 | 0.62 | 0.80 | 1.49 | 3.43 | 6.94 | 7.64 | 8.37 | 9.12 | 9.86 | 10.57 | 11.21 | 11.75 | 12.14 | 12.33 | 12.26 | 11.90 | 11.26 | 10.41 | 9.44 | 8.44 | 7.49 | 3.34 | 1.43 | 0.77 | 0.60 |
| 28 | 0.61 | 0.79 | 1.45 | 3.21 | 6.13 | 6.68 | 7.25 | 7.82 | 8.37 | 8.88 | 9.33 | 9.69 | 9.93 | 10.02 | 9.94 | 9.66 | 9.21 | 8.62 | 7.94 | 7.23 | 6.53 | 3.15 | 1.39 | 0.76 | 0.59 |
| 29 | 0.60 | 0.77 | 1.40 | 3.01 | 5.44 | 5.88 | 6.32 | 6.75 | 7.16 | 7.54 | 7.86 | 8.11 | 8.26 | 8.30 | 8.22 | 8.01 | 7.68 | 7.26 | 6.77 | 6.25 | 5.72 | 2.96 | 1.35 | 0.75 | 0.59 |
| 30 | 0.60 | 0.76 | 1.36 | 2.81 | 4.84 | 5.19 | 5.54 | 5.87 | 6.19 | 6.47 | 6.70 | 6.87 | 6.97 | 6.99 | 6.92 | 6.76 | 6.51 | 6.20 | 5.84 | 5.45 | 5.05 | 2.77 | 1.31 | 0.74 | 0.58 |
| 31 | 0.59 | 0.75 | 1.31 | 2.63 | 4.33 | 4.61 | 4.88 | 5.14 | 5.38 | 5.60 | 5.77 | 5.89 | 5.96 | 5.97 | 5.91 | 5.78 | 5.59 | 5.36 | 5.08 | 4.78 | 4.47 | 2.60 | 1.27 | 0.73 | 0.57 |
| 32 | 0.58 | 0.73 | 1.27 | 2.45 | 3.89 | 4.11 | 4.33 | 4.53 | 4.72 | 4.88 | 5.01 | 5.10 | 5.15 | 5.15 | 5.10 | 5.00 | 4.86 | 4.68 | 4.46 | 4.23 | 3.99 | 2.43 | 1.23 | 0.71 | 0.56 |
| 33 | 0.57 | 0.72 | 1.22 | 2.29 | 3.50 | 3.68 | 3.86 | 4.02 | 4.17 | 4.29 | 4.39 | 4.46 | 4.49 | 4.49 | 4.45 | 4.37 | 4.26 | 4.12 | 3.95 | 3.77 | 3.57 | 2.27 | 1.19 | 0.70 | 0.55 |
| 34 | 0.56 | 0.70 | 1.18 | 2.14 | 3.17 | 3.32 | 3.46 | 3.59 | 3.70 | 3.80 | 3.88 | 3.93 | 3.96 | 3.95 | 3.92 | 3.85 | 3.76 | 3.65 | 3.52 | 3.37 | 3.21 | 2.12 | 1.15 | 0.68 | 0.55 |
| 35 | 0.55 | 0.69 | 1.14 | 2.00 | 2.87 | 3.00 | 3.11 | 3.22 | 3.31 | 3.39 | 3.45 | 3.49 | 3.51 | 3.50 | 3.47 | 3.42 | 3.35 | 3.26 | 3.15 | 3.03 | 2.91 | 1.98 | 1.11 | 0.67 | 0.54 |

备注：X为与导线地面投影中心的距离m，Y为距离地面的高度m。阴影部分为超标区域

| 导线对地17m工频电场强度空间分布图（kV/m） | 导线对地17m磁感应强度空间分布图（μT） |
| --- | --- |

图3.4 110kV单回线路导线对地高度17m工频电磁场强度空间分布图

（2）110kV同塔三回架空线路

1）离地1.5m处电磁环境平面预测结果

本工程110kV同塔三回线路以110-EB21TQ-J1-42为预测塔型，预测导线对地最低距离为24m时以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原点，沿垂直于线路方向进行，预测离地面1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度，详见表3-8和图3.5。

表3-8  110kV同塔三回线路离地1.5m处电磁环境平面预测结果

| 距线路中心距离（m） | 根据断面图，导线对地最低高度约24m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 离地面1.5m处工频电场强度（单位kV/m） | 离地面1.5m处工频磁感应强度（单位：μT） |
| -34（边导线外30m） | 0.08 | 1.20 |
| -24（边导线外20m） | 0.09 | 1.64 |
| -14（边导线外10m） | 0.13 | 2.26 |
| -10 | 0.16 | 2.54 |
| -9 | 0.17 | 2.62 |
| -8 | 0.18 | 2.69 |
| -7 | 0.19 | 2.76 |
| -6 | 0.20 | 2.82 |
| -5 | 0.22 | 2.89 |
| -4（边导线） | 0.23 | 2.95 |
| -3 | 0.24 | 3.00 |
| -2 | 0.26 | 3.05 |
| -1 | 0.27 | 3.09 |
| 0 | 0.29 | 3.13 |
| 1 | 0.30 | 3.16 |
| 2 | 0.31 | 3.18 |
| 3 | 0.32 | 3.19 |
| 4（边导线） | 0.33 | 3.19 |
| 5 | 0.34 | 3.19 |
| 6 | 0.35 | 3.17 |
| 7 | 0.35 | 3.15 |
| 8 | 0.36 | 3.12 |
| 9 | 0.36 | 3.08 |
| 10 | 0.36 | 3.04 |
| 14（边导线外10m） | 0.33 | 2.82 |
| 24（边导线外20m） | 0.21 | 2.13 |
| 34（边导线外30m） | 0.11 | 1.54 |
| 最大值 | 0.36 | 3.19 |
| 最大值出线位置 | 线路边导线外4m处 | 线路边导线内1m处 |

| 导线对地高度24m时地面1.5m电场强度水平分布图（kV/m） | 导线对地高度24m时地面1.5m磁感应强度水平分布图（μT） |
| --- | --- |

图3.5 110kV同塔三回线路不同导线高度时地面1.5m高度处工频电磁场强度水平分布图

根据预测结果，本工程110kV同塔三回线路采用110-EB21TQ-J1-42预测塔型，近地导线对地最低距离为24m时，距地面1.5m处的工频电场强度最大值为0.36kV/m，最大值出现在线路边导线外4m处；工频磁感应强度最大值为3.19μT，最大值出现在线路边导线内1m处，均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内，同时也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m的限值内。

2）电磁环境空间分布

本评价对110kV同塔三回线路进行电磁环境空间预测以110-EB21TQ-J1-42为预测塔型，预测线路评价范围内的工频电场强度、工频磁感应强度空间分布情况，预测结果见表3-9、表3-10和图3.6。

根据预测结果，本工程110kV同塔三回线路采用110-EB21TQ-J1-42预测塔型，近地导线对地最低距离为24m时，在不考虑风偏的情况下，线路与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为3m（8m-5m=3m）或近地导线与沿线环境保护目标建筑的垂直距离至少为3m（24m-21m=3m）（满足二者条件之一即可），工频电场强度能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4kV/m的公众曝露控制限值内；线路需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为2m（7m-5m=2m）或近地导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为2m（24m-22m=2m）（满足二者条件之一即可），磁感应强度能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中磁感应强度限值100μT的公众曝露控制限值内。

综合上述，本工程110kV同塔三回线路在不考虑风偏的情况下，为确保线路沿线电磁环境保护目标的电磁环境达标，线路需与沿线环境保护目标建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为3m，或与近地导线垂直距离至少为3m（满足二者条件之一即可）。

表3-9  110kV同塔三回线路110-EB21TQ-J1-42塔型导线对地24m工频电场强度空间分布（kV/m）

| YX | -40m | -30m | -20m | -10m | -9m | -8m | -7m | -6m | -5m | -4m | -3m | -2m | -1m | 0m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 20m | 30m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.14 | 0.07 |
| 1 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.14 | 0.07 |
| 2 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 0.07 |
| 3 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 0.07 |
| 7 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.28 | 0.15 | 0.07 |
| 11 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.31 | 0.15 | 0.07 |
| 16 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 0.36 | 0.17 | 0.08 |
| 17 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.10 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.37 | 0.17 | 0.08 |
| 18 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.64 | 0.74 | 0.85 | 0.97 | 1.08 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.46 | 1.37 | 1.27 | 1.16 | 1.06 | 0.96 | 0.39 | 0.17 | 0.08 |
| 19 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.72 | 0.85 | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 1.49 | 1.61 | 1.69 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.86 | 1.90 | 1.91 | 1.88 | 1.79 | 1.66 | 1.50 | 1.34 | 1.19 | 1.06 | 0.40 | 0.18 | 0.09 |
| 20 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.81 | 0.98 | 1.19 | 1.44 | 1.70 | 1.94 | 2.11 | 2.18 | 2.21 | 2.21 | 2.24 | 2.30 | 2.37 | 2.42 | 2.40 | 2.27 | 2.04 | 1.79 | 1.55 | 1.34 | 1.17 | 0.41 | 0.18 | 0.09 |
| 21 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.90 | 1.13 | 1.43 | 1.82 | 2.27 | 2.70 | 2.94 | 2.95 | 2.84 | 2.76 | 2.76 | 2.85 | 3.02 | 3.20 | 3.25 | 3.03 | 2.60 | 2.16 | 1.78 | 1.50 | 1.27 | 0.42 | 0.18 | 0.09 |
| 22 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 1.00 | 1.30 | 1.72 | 2.34 | 3.21 | 4.20 | 4.62 | 4.21 | 3.69 | 3.39 | 3.32 | 3.47 | 3.84 | 4.41 | 4.84 | 4.43 | 3.44 | 2.60 | 2.03 | 1.64 | 1.37 | 0.43 | 0.19 | 0.09 |
| 23 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 1.08 | 1.46 | 2.04 | 2.99 | 4.75 | 8.17 | 9.38 | 6.35 | 4.70 | 4.01 | 3.83 | 4.02 | 4.70 | 6.26 | 9.06 | 7.79 | 4.59 | 3.02 | 2.22 | 1.76 | 1.45 | 0.44 | 0.19 | 0.09 |
| 24 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 1.14 | 1.59 | 2.32 | 3.59 | 6.35 | 17.91 | 28.02 | 8.47 | 5.43 | 4.41 | 4.11 | 4.28 | 5.07 | 7.52 | 23.52 | 14.52 | 5.22 | 3.16 | 2.28 | 1.80 | 1.49 | 0.45 | 0.19 | 0.09 |
| 25 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 1.17 | 1.68 | 2.50 | 3.91 | 6.50 | 11.22 | 12.35 | 7.85 | 5.48 | 4.46 | 4.07 | 4.10 | 4.56 | 5.81 | 8.14 | 6.93 | 4.16 | 2.83 | 2.16 | 1.76 | 1.48 | 0.46 | 0.19 | 0.09 |
| 26 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 1.16 | 1.70 | 2.60 | 4.09 | 6.42 | 8.82 | 8.81 | 6.84 | 5.20 | 4.28 | 3.81 | 3.62 | 3.62 | 3.76 | 3.81 | 3.40 | 2.77 | 2.28 | 1.93 | 1.67 | 1.46 | 0.47 | 0.20 | 0.10 |
| 27 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 1.11 | 1.68 | 2.64 | 4.35 | 7.55 | 11.46 | 9.86 | 6.81 | 5.01 | 4.02 | 3.44 | 3.08 | 2.79 | 2.45 | 2.09 | 1.86 | 1.80 | 1.77 | 1.69 | 1.56 | 1.42 | 0.48 | 0.20 | 0.10 |
| 28 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 1.03 | 1.61 | 2.60 | 4.51 | 9.68 | 53.29 | 13.92 | 7.09 | 4.84 | 3.72 | 3.09 | 2.65 | 2.23 | 1.69 | 1.11 | 0.89 | 1.17 | 1.43 | 1.53 | 1.50 | 1.40 | 0.48 | 0.20 | 0.10 |
| 29 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.95 | 1.52 | 2.48 | 4.21 | 7.98 | 14.92 | 10.73 | 6.48 | 4.43 | 3.34 | 2.74 | 2.37 | 1.99 | 1.43 | 0.65 | 0.27 | 0.92 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 0.49 | 0.20 | 0.10 |
| 30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.90 | 1.47 | 2.36 | 3.78 | 5.88 | 7.77 | 7.34 | 5.45 | 3.80 | 2.80 | 2.37 | 2.23 | 2.08 | 1.72 | 1.15 | 0.92 | 1.26 | 1.54 | 1.63 | 1.59 | 1.48 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 31 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.91 | 1.48 | 2.34 | 3.63 | 5.34 | 6.87 | 6.75 | 4.93 | 3.09 | 2.08 | 1.91 | 2.17 | 2.48 | 2.64 | 2.52 | 2.27 | 2.14 | 2.06 | 1.93 | 1.77 | 1.59 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 32 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.97 | 1.55 | 2.42 | 3.76 | 5.83 | 8.78 | 9.43 | 5.43 | 2.54 | 1.29 | 1.50 | 2.26 | 3.22 | 4.60 | 6.11 | 5.14 | 3.64 | 2.83 | 2.34 | 2.00 | 1.72 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 33 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 1.07 | 1.66 | 2.56 | 4.00 | 6.65 | 14.48 | 38.42 | 7.34 | 2.92 | 1.52 | 1.76 | 2.70 | 4.23 | 7.83 | 33.83 | 11.75 | 5.50 | 3.67 | 2.79 | 2.24 | 1.86 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 34 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 1.19 | 1.78 | 2.69 | 4.14 | 6.62 | 11.62 | 14.95 | 7.52 | 3.94 | 2.64 | 2.61 | 3.38 | 4.95 | 8.33 | 15.02 | 11.16 | 6.43 | 4.29 | 3.15 | 2.46 | 1.99 | 0.51 | 0.21 | 0.10 |
| 35 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 1.30 | 1.90 | 2.82 | 4.23 | 6.26 | 8.48 | 8.78 | 6.58 | 4.51 | 3.46 | 3.31 | 3.87 | 5.11 | 7.15 | 9.18 | 8.75 | 6.56 | 4.66 | 3.42 | 2.62 | 2.09 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 36 | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 1.41 | 2.02 | 2.96 | 4.47 | 6.76 | 8.89 | 8.31 | 6.24 | 4.61 | 3.75 | 3.59 | 4.00 | 4.98 | 6.63 | 8.69 | 9.30 | 7.22 | 5.02 | 3.61 | 2.73 | 2.15 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 37 | 0.10 | 0.16 | 0.28 | 1.51 | 2.12 | 3.11 | 4.89 | 8.83 | 16.94 | 10.86 | 6.34 | 4.52 | 3.74 | 3.57 | 3.89 | 4.76 | 6.60 | 11.13 | 17.37 | 9.30 | 5.43 | 3.73 | 2.78 | 2.18 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
| 38 | 0.10 | 0.16 | 0.29 | 1.58 | 2.19 | 3.19 | 5.05 | 9.84 | 36.33 | 12.40 | 6.36 | 4.48 | 3.73 | 3.55 | 3.82 | 4.62 | 6.49 | 12.45 | 36.48 | 10.16 | 5.51 | 3.73 | 2.78 | 2.17 | 0.49 | 0.20 | 0.10 |
| 39 | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 1.62 | 2.22 | 3.16 | 4.73 | 7.39 | 10.17 | 8.65 | 6.07 | 4.57 | 3.83 | 3.63 | 3.88 | 4.64 | 6.14 | 8.68 | 10.23 | 7.62 | 5.11 | 3.63 | 2.72 | 2.13 | 0.48 | 0.20 | 0.10 |
| 40 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 1.63 | 2.20 | 3.07 | 4.39 | 6.19 | 7.68 | 7.45 | 5.98 | 4.64 | 3.86 | 3.62 | 3.88 | 4.67 | 6.04 | 7.53 | 7.82 | 6.43 | 4.73 | 3.48 | 2.64 | 2.07 | 0.48 | 0.20 | 0.10 |
| 41 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 1.61 | 2.14 | 2.95 | 4.22 | 6.12 | 8.25 | 8.36 | 6.30 | 4.53 | 3.58 | 3.28 | 3.57 | 4.53 | 6.33 | 8.49 | 8.47 | 6.41 | 4.56 | 3.32 | 2.52 | 1.98 | 0.46 | 0.20 | 0.10 |
| 42 | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 1.54 | 2.03 | 2.77 | 4.03 | 6.49 | 12.43 | 13.85 | 6.77 | 4.03 | 2.89 | 2.54 | 2.84 | 3.97 | 6.75 | 14.02 | 12.79 | 6.83 | 4.36 | 3.10 | 2.35 | 1.86 | 0.45 | 0.20 | 0.10 |
| 43 | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 1.44 | 1.86 | 2.49 | 3.56 | 5.81 | 13.90 | 17.78 | 5.71 | 3.02 | 1.92 | 1.54 | 1.83 | 2.90 | 5.62 | 17.88 | 14.29 | 6.11 | 3.84 | 2.76 | 2.13 | 1.70 | 0.44 | 0.19 | 0.10 |
| 44 | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 1.31 | 1.64 | 2.12 | 2.84 | 3.98 | 5.55 | 5.44 | 3.44 | 1.98 | 1.08 | 0.63 | 0.95 | 1.84 | 3.33 | 5.44 | 5.68 | 4.18 | 3.05 | 2.34 | 1.86 | 1.53 | 0.42 | 0.19 | 0.10 |
| 45 | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 1.17 | 1.42 | 1.74 | 2.16 | 2.63 | 2.97 | 2.80 | 2.13 | 1.38 | 0.76 | 0.36 | 0.65 | 1.28 | 2.06 | 2.79 | 3.04 | 2.75 | 2.31 | 1.91 | 1.60 | 1.35 | 0.41 | 0.19 | 0.10 |
| 46 | 0.10 | 0.16 | 0.31 | 1.04 | 1.22 | 1.43 | 1.65 | 1.86 | 1.95 | 1.83 | 1.52 | 1.14 | 0.81 | 0.64 | 0.76 | 1.09 | 1.49 | 1.84 | 2.00 | 1.95 | 1.77 | 1.55 | 1.35 | 1.18 | 0.39 | 0.18 | 0.10 |
| 47 | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 0.92 | 1.04 | 1.18 | 1.31 | 1.41 | 1.44 | 1.37 | 1.22 | 1.03 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 1.01 | 1.21 | 1.39 | 1.48 | 1.48 | 1.40 | 1.28 | 1.15 | 1.03 | 0.38 | 0.18 | 0.10 |
| 48 | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 1.07 | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 1.07 | 0.99 | 0.90 | 0.36 | 0.18 | 0.10 |
| 49 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.72 | 0.78 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.34 | 0.17 | 0.10 |
| 50 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.33 | 0.17 | 0.10 |

表3-10   110kV同塔三回线路110-EB21TQ-J1-42塔型导线对地24m工频磁场强度空间分布（μT）

| YX | -40m | -30m | -20m | -10m | -9m | -8m | -7m | -6m | -5m | -4m | -3m | -2m | -1m | 0m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 20m | 30m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.97 | 1.30 | 1.76 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.58 | 2.63 | 2.68 | 2.73 | 2.77 | 2.80 | 2.83 | 2.85 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.85 | 2.83 | 2.80 | 2.76 | 2.23 | 1.66 | 1.22 |
| 1 | 0.99 | 1.34 | 1.83 | 2.48 | 2.54 | 2.61 | 2.68 | 2.74 | 2.80 | 2.85 | 2.91 | 2.95 | 2.99 | 3.02 | 3.05 | 3.07 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.05 | 3.02 | 2.98 | 2.94 | 2.34 | 1.72 | 1.25 |
| 2 | 1.01 | 1.38 | 1.90 | 2.61 | 2.69 | 2.77 | 2.84 | 2.91 | 2.98 | 3.04 | 3.10 | 3.16 | 3.20 | 3.24 | 3.27 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 3.30 | 3.29 | 3.26 | 3.23 | 3.19 | 3.14 | 2.46 | 1.78 | 1.28 |
| 3 | 1.03 | 1.41 | 1.98 | 2.76 | 2.85 | 2.93 | 3.02 | 3.10 | 3.18 | 3.25 | 3.32 | 3.38 | 3.44 | 3.48 | 3.52 | 3.54 | 3.55 | 3.56 | 3.55 | 3.53 | 3.50 | 3.47 | 3.42 | 3.36 | 2.59 | 1.85 | 1.32 |
| 4 | 1.06 | 1.45 | 2.05 | 2.92 | 3.02 | 3.11 | 3.21 | 3.31 | 3.40 | 3.48 | 3.56 | 3.63 | 3.70 | 3.75 | 3.79 | 3.82 | 3.84 | 3.84 | 3.83 | 3.81 | 3.77 | 3.73 | 3.67 | 3.61 | 2.73 | 1.92 | 1.35 |
| 5 | 1.08 | 1.49 | 2.13 | 3.09 | 3.20 | 3.31 | 3.42 | 3.53 | 3.64 | 3.74 | 3.83 | 3.92 | 3.99 | 4.05 | 4.10 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.15 | 4.12 | 4.08 | 4.02 | 3.96 | 3.88 | 2.88 | 1.99 | 1.39 |
| 10 | 1.19 | 1.70 | 2.57 | 4.17 | 4.39 | 4.62 | 4.87 | 5.12 | 5.37 | 5.61 | 5.84 | 6.06 | 6.25 | 6.40 | 6.52 | 6.60 | 6.64 | 6.63 | 6.58 | 6.50 | 6.37 | 6.22 | 6.04 | 5.85 | 3.77 | 2.37 | 1.56 |
| 15 | 1.29 | 1.91 | 3.07 | 5.72 | 6.17 | 6.73 | 7.39 | 8.13 | 8.91 | 9.68 | 10.42 | 11.08 | 11.66 | 12.12 | 12.47 | 12.67 | 12.72 | 12.61 | 12.35 | 11.96 | 11.46 | 10.88 | 10.27 | 9.64 | 4.94 | 2.79 | 1.74 |
| 18 | 1.35 | 2.04 | 3.37 | 7.21 | 7.87 | 8.97 | 10.59 | 12.39 | 14.22 | 15.94 | 17.45 | 18.72 | 19.77 | 20.64 | 21.33 | 21.78 | 21.90 | 21.58 | 20.77 | 19.56 | 18.08 | 16.51 | 14.98 | 13.56 | 5.74 | 3.05 | 1.84 |
| 19 | 1.37 | 2.08 | 3.46 | 8.13 | 9.23 | 10.77 | 12.83 | 15.25 | 17.74 | 19.99 | 21.82 | 23.23 | 24.36 | 25.36 | 26.26 | 26.99 | 27.32 | 26.95 | 25.75 | 23.84 | 21.57 | 19.25 | 17.10 | 15.21 | 6.01 | 3.13 | 1.87 |
| 20 | 1.39 | 2.12 | 3.54 | 9.27 | 10.92 | 13.16 | 16.11 | 19.64 | 23.28 | 26.30 | 28.31 | 29.50 | 30.41 | 31.42 | 32.69 | 34.06 | 35.03 | 34.86 | 33.01 | 29.80 | 26.08 | 22.55 | 19.52 | 17.01 | 6.28 | 3.21 | 1.90 |
| 21 | 1.41 | 2.15 | 3.62 | 10.55 | 12.92 | 16.23 | 20.81 | 26.66 | 32.79 | 37.08 | 38.45 | 38.23 | 38.09 | 38.84 | 40.72 | 43.59 | 46.59 | 47.60 | 44.59 | 38.45 | 31.89 | 26.38 | 22.11 | 18.85 | 6.55 | 3.29 | 1.93 |
| 22 | 1.42 | 2.19 | 3.69 | 11.86 | 15.12 | 19.98 | 27.39 | 38.43 | 51.81 | 58.77 | 55.32 | 49.91 | 46.97 | 46.94 | 49.80 | 55.84 | 64.83 | 71.77 | 66.01 | 51.49 | 38.99 | 30.42 | 24.63 | 20.57 | 6.81 | 3.36 | 1.96 |
| 23 | 1.44 | 2.23 | 3.76 | 13.03 | 17.27 | 24.04 | 35.63 | 57.76 | 101.76 | 119.92 | 83.09 | 62.98 | 55.14 | 53.89 | 57.84 | 68.69 | 92.84 | 135.86 | 117.64 | 69.62 | 45.94 | 33.77 | 26.62 | 21.95 | 7.05 | 3.43 | 1.99 |
| 24 | 1.46 | 2.26 | 3.81 | 13.84 | 18.97 | 27.52 | 43.12 | 77.84 | 223.87 | 354.00 | 107.82 | 70.55 | 59.26 | 57.17 | 61.36 | 74.54 | 112.67 | 357.76 | 222.99 | 80.44 | 48.69 | 35.09 | 27.57 | 22.76 | 7.29 | 3.50 | 2.01 |
| 25 | 1.47 | 2.30 | 3.86 | 14.07 | 19.80 | 29.54 | 46.89 | 79.65 | 138.98 | 150.37 | 92.62 | 66.18 | 57.51 | 55.67 | 58.45 | 67.34 | 88.19 | 126.17 | 108.75 | 65.36 | 44.37 | 33.66 | 27.26 | 22.95 | 7.51 | 3.56 | 2.03 |
| 26 | 1.49 | 2.33 | 3.90 | 13.58 | 19.56 | 29.88 | 48.06 | 77.60 | 107.33 | 101.71 | 69.99 | 55.98 | 52.67 | 51.05 | 51.35 | 53.74 | 57.95 | 60.66 | 55.17 | 44.77 | 36.28 | 30.35 | 26.02 | 22.64 | 7.71 | 3.62 | 2.05 |
| 27 | 1.50 | 2.37 | 3.95 | 12.40 | 18.21 | 28.62 | 48.68 | 88.32 | 136.86 | 112.67 | 70.54 | 54.11 | 49.03 | 45.88 | 43.66 | 41.48 | 38.52 | 34.82 | 31.80 | 30.09 | 28.62 | 26.73 | 24.49 | 22.15 | 7.90 | 3.67 | 2.07 |
| 28 | 1.51 | 2.40 | 4.00 | 10.76 | 15.97 | 25.49 | 46.43 | 107.52 | 622.83 | 162.33 | 80.74 | 56.28 | 46.33 | 41.20 | 37.43 | 32.94 | 26.59 | 19.78 | 17.41 | 20.23 | 23.10 | 24.02 | 23.35 | 21.83 | 8.07 | 3.72 | 2.09 |
| 29 | 1.52 | 2.43 | 4.07 | 9.27 | 13.68 | 20.88 | 38.86 | 84.01 | 170.51 | 125.61 | 75.73 | 52.83 | 41.96 | 36.76 | 33.37 | 28.74 | 20.86 | 10.06 | 6.41 | 14.86 | 20.69 | 23.07 | 23.14 | 21.97 | 8.21 | 3.76 | 2.10 |
| 30 | 1.53 | 2.46 | 4.15 | 8.82 | 13.01 | 18.84 | 34.01 | 61.18 | 88.13 | 85.20 | 62.68 | 44.19 | 34.84 | 32.03 | 31.49 | 29.44 | 23.21 | 13.02 | 9.45 | 17.13 | 22.53 | 24.45 | 24.15 | 22.73 | 8.34 | 3.79 | 2.11 |
| 31 | 1.54 | 2.48 | 4.26 | 9.85 | 14.64 | 22.38 | 36.30 | 58.12 | 79.24 | 78.11 | 54.05 | 32.48 | 24.71 | 26.63 | 31.62 | 35.48 | 35.96 | 32.05 | 28.49 | 28.79 | 29.19 | 28.25 | 26.38 | 24.09 | 8.44 | 3.82 | 2.12 |
| 32 | 1.55 | 2.51 | 4.38 | 11.85 | 17.33 | 26.36 | 41.69 | 67.49 | 105.09 | 111.12 | 57.47 | 19.04 | 13.54 | 22.33 | 34.45 | 47.34 | 64.90 | 83.27 | 69.29 | 49.99 | 39.89 | 33.86 | 29.45 | 25.86 | 8.53 | 3.83 | 2.13 |
| 33 | 1.56 | 2.53 | 4.52 | 14.11 | 20.13 | 30.13 | 47.41 | 81.13 | 180.69 | 474.28 | 85.34 | 32.28 | 20.87 | 27.78 | 41.75 | 62.82 | 112.64 | 474.74 | 163.03 | 76.48 | 51.61 | 39.81 | 32.66 | 27.69 | 8.58 | 3.84 | 2.13 |
| 34 | 1.57 | 2.55 | 4.67 | 16.16 | 22.46 | 32.85 | 50.62 | 83.19 | 149.68 | 193.31 | 96.40 | 52.17 | 38.67 | 40.41 | 51.42 | 72.92 | 119.49 | 211.61 | 155.56 | 89.09 | 59.65 | 44.35 | 35.24 | 29.19 | 8.61 | 3.85 | 2.13 |
| 35 | 1.57 | 2.57 | 4.82 | 17.77 | 24.00 | 34.17 | 51.38 | 78.90 | 110.71 | 116.16 | 87.76 | 62.41 | 51.02 | 50.47 | 58.05 | 73.96 | 100.32 | 126.98 | 119.99 | 88.94 | 62.89 | 46.62 | 36.67 | 30.12 | 8.61 | 3.84 | 2.13 |
| 36 | 1.57 | 2.59 | 4.96 | 18.94 | 24.73 | 34.12 | 51.78 | 82.97 | 114.89 | 109.05 | 82.56 | 64.12 | 55.90 | 54.98 | 59.72 | 69.95 | 87.92 | 114.29 | 122.57 | 93.22 | 63.67 | 46.64 | 36.89 | 30.43 | 8.58 | 3.83 | 2.12 |
| 37 | 1.57 | 2.60 | 5.09 | 19.90 | 25.09 | 32.49 | 52.39 | 104.35 | 212.81 | 135.16 | 76.73 | 60.34 | 55.84 | 55.51 | 58.33 | 63.76 | 75.97 | 133.47 | 217.41 | 111.54 | 61.63 | 44.53 | 36.25 | 30.32 | 8.52 | 3.81 | 2.12 |
| 38 | 1.57 | 2.61 | 5.20 | 20.95 | 26.29 | 34.29 | 54.92 | 116.15 | 449.25 | 146.74 | 63.94 | 56.75 | 55.13 | 55.18 | 57.38 | 61.44 | 70.46 | 146.01 | 449.82 | 117.62 | 56.08 | 42.55 | 35.75 | 30.12 | 8.42 | 3.78 | 2.11 |
| 39 | 1.57 | 2.61 | 5.28 | 22.05 | 28.17 | 37.99 | 56.57 | 91.58 | 129.05 | 107.84 | 74.46 | 60.79 | 56.06 | 55.16 | 57.80 | 64.67 | 79.75 | 111.69 | 131.64 | 93.89 | 60.26 | 44.54 | 36.08 | 30.02 | 8.29 | 3.74 | 2.09 |
| 40 | 1.57 | 2.61 | 5.34 | 22.88 | 29.56 | 39.98 | 56.84 | 81.14 | 101.94 | 99.12 | 80.28 | 64.51 | 55.95 | 53.48 | 56.74 | 66.43 | 83.41 | 102.80 | 105.75 | 85.36 | 62.04 | 46.33 | 36.50 | 29.82 | 8.13 | 3.70 | 2.08 |
| 41 | 1.56 | 2.60 | 5.36 | 23.14 | 30.01 | 40.66 | 57.77 | 84.17 | 114.13 | 116.21 | 88.11 | 64.26 | 51.47 | 47.39 | 51.18 | 64.19 | 89.07 | 119.00 | 118.59 | 89.38 | 63.45 | 46.71 | 36.18 | 29.19 | 7.94 | 3.65 | 2.06 |
| 42 | 1.56 | 2.59 | 5.35 | 22.72 | 29.35 | 39.74 | 57.51 | 92.65 | 177.83 | 198.66 | 97.35 | 57.88 | 41.28 | 35.90 | 39.86 | 55.65 | 95.30 | 199.32 | 183.07 | 98.11 | 62.95 | 45.18 | 34.73 | 27.94 | 7.73 | 3.59 | 2.04 |
| 43 | 1.55 | 2.58 | 5.31 | 21.61 | 27.53 | 36.65 | 52.27 | 85.30 | 204.55 | 262.20 | 84.30 | 44.27 | 27.41 | 21.16 | 24.85 | 40.06 | 79.30 | 256.83 | 207.70 | 89.58 | 56.78 | 41.22 | 32.06 | 26.03 | 7.49 | 3.53 | 2.02 |
| 44 | 1.54 | 2.56 | 5.24 | 19.96 | 24.81 | 31.80 | 42.50 | 59.71 | 83.48 | 82.35 | 52.27 | 30.10 | 15.81 | 7.95 | 11.91 | 24.97 | 47.31 | 79.04 | 83.73 | 62.16 | 45.78 | 35.40 | 28.51 | 23.64 | 7.23 | 3.47 | 2.00 |
| 45 | 1.53 | 2.53 | 5.14 | 18.03 | 21.72 | 26.55 | 32.80 | 40.09 | 45.52 | 43.18 | 33.22 | 22.04 | 12.62 | 6.77 | 8.26 | 17.81 | 29.75 | 41.15 | 45.40 | 41.50 | 35.09 | 29.30 | 24.67 | 21.05 | 6.95 | 3.39 | 1.97 |
| 46 | 1.52 | 2.50 | 5.02 | 16.05 | 18.74 | 21.92 | 25.44 | 28.67 | 30.24 | 28.69 | 24.19 | 18.56 | 13.59 | 10.84 | 11.74 | 16.19 | 22.20 | 27.57 | 30.22 | 29.63 | 27.11 | 24.03 | 21.09 | 18.52 | 6.67 | 3.32 | 1.95 |
| 47 | 1.50 | 2.47 | 4.88 | 14.20 | 16.13 | 18.23 | 20.28 | 21.90 | 22.50 | 21.63 | 19.45 | 16.66 | 14.20 | 12.93 | 13.42 | 15.54 | 18.48 | 21.15 | 22.65 | 22.68 | 21.57 | 19.88 | 18.02 | 16.23 | 6.38 | 3.24 | 1.92 |
| 48 | 1.49 | 2.43 | 4.73 | 12.56 | 13.96 | 15.37 | 16.67 | 17.60 | 17.94 | 17.54 | 16.49 | 15.14 | 13.96 | 13.37 | 13.63 | 14.67 | 16.11 | 17.44 | 18.23 | 18.30 | 17.72 | 16.71 | 15.50 | 14.24 | 6.08 | 3.16 | 1.89 |
| 49 | 1.47 | 2.39 | 4.57 | 11.15 | 12.18 | 13.18 | 14.05 | 14.68 | 14.95 | 14.82 | 14.36 | 13.73 | 13.19 | 12.93 | 13.07 | 13.58 | 14.29 | 14.94 | 15.32 | 15.32 | 14.95 | 14.29 | 13.46 | 12.56 | 5.79 | 3.08 | 1.86 |
| 50 | 1.46 | 2.34 | 4.40 | 9.95 | 10.73 | 11.46 | 12.10 | 12.57 | 12.82 | 12.84 | 12.68 | 12.42 | 12.19 | 12.08 | 12.17 | 12.42 | 12.76 | 13.06 | 13.22 | 13.16 | 12.88 | 12.41 | 11.81 | 11.14 | 5.50 | 2.99 | 1.82 |

备注：X为与导线地面投影中心的距离m，Y为距离地面的高度m。阴影部分为超标区域

| 导线对地24m工频电场强度空间分布图（kV/m） | 导线对地24m磁感应强度空间分布图（μT） |
| --- | --- |

图3.6 110kV同塔三回线路导线对地高度24m工频电磁场强度空间分布图

3.3.5电磁环境保护目标预测结果及分析

本工程敏感点电磁环境影响预测采取现状监测背景值叠加预测值方式，详见表3-11。

由预测结果可知，本工程输电线路沿线电磁环境保护目标的工频电场、工频磁场强度预测值均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内。

表3-11    电磁环境保护目标电磁环境预测值

| 序号 | 线路名称 | 敏感点名称 | 行政区划 | 编号 | 与线路中心线距离/边导线距离 | 预测点导线最低对地高度 | 预测点离地高度（m） | 电场强度背景值（kV/m） | 磁场强度背景值(μT) | 线路电场强度值（kV/m） | 线路磁场强度值(μT) | 敏感点电场强度值（kV/m） | 敏感点磁场强度值(μT) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武堂~移动数据中心110kV线路 | 郅塑公司办公楼和住宅 | 南岸区迎龙镇 | 1-1 | 约15/11 m | 约20m | 1.5 | 0.78 | 0.046 | 0.0929 | 0.867 | 0.8729 | 0.913 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 0.78 | 0.046 | 0.0942 | 0.9547 | 0.8742 | 1.0007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 0.78 | 0.046 | 0.0965 | 1.0427 | 0.8765 | 1.0887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | 0.78 | 0.046 | 0.0994 | 1.1258 | 0.8794 | 1.1718 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.5 | 0.78 | 0.046 | 0.1022 | 1.1974 | 0.8822 | 1.2434 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.5 | 0.78 | 0.046 | 0.1041 | 1.2505 | 0.8841 | 1.2965 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.5 | 0.78 | 0.046 | 0.1045 | 1.2791 | 0.8845 | 1.3251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 0.78 | 0.046 | 0.1029 | 1.2798 | 0.8829 | 1.3258 |  |
| 2 | 武堂~移动数据中心110kV线路 | 中国建筑施工营地 | 南岸区迎龙镇 | 2-1 | 约26/22m | 约18m | 1.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.0902 | 0.8843 | 0.1722 | 1.359 |  |
| 3 | 武堂~移动数据中心110kV线路 | 广阳ONE博睿庭在建公寓楼 | 南岸区迎龙镇 | 3-1 | 约6/2 m | 约20.5m | 1.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1029 | 1.0177 | 0.1849 | 1.4924 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1075 | 1.1721 | 0.1895 | 1.6468 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1165 | 1.3493 | 0.1985 | 1.824 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.129 | 1.5464 | 0.211 | 2.0211 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.144 | 1.7549 | 0.226 | 2.2296 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1598 | 1.958 | 0.2418 | 2.4327 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1739 | 2.1302 | 0.2559 | 2.6049 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1834 | 2.2427 | 0.2654 | 2.7174 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1858 | 2.2739 | 0.2678 | 2.7486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1801 | 2.2182 | 0.2621 | 2.6929 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1674 | 2.0868 | 0.2494 | 2.5615 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1503 | 1.9037 | 0.2323 | 2.3784 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 37.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1316 | 1.6966 | 0.2136 | 2.1713 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.1135 | 1.489 | 0.1955 | 1.9637 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 43.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.0971 | 1.2957 | 0.1791 | 1.7704 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 46.5 | 0.082 | 0.4747 | 0.0829 | 1.1239 | 0.1649 | 1.5986 |  |
| 4 | 武堂~移动数据中心110kV线路 | 北斗村居民点01 | 南岸区迎龙镇 | 4-1 | 0/0m | 约24m | 1.5 | 0.605 | 0.038 | 0.2857 | 3.1295 | 0.8907 | 3.1675 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 0.605 | 0.038 | 0.3145 | 3.8969 | 0.9195 | 3.9349 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 0.605 | 0.038 | 0.3785 | 5.0142 | 0.9835 | 5.0522 |  |
|  | 武堂~移动数据中心110kV线路 | 北斗村居民点01 | 南岸区迎龙镇 | 4-2 | 约24/19m | 约24m | 1.5 | 0.605 | 0.038 | 0.2082 | 2.1252 | 0.8132 | 2.1632 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | 0.605 | 0.038 | 0.2126 | 2.4291 | 0.8176 | 2.4671 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5 | 0.605 | 0.038 | 0.2213 | 2.7823 | 0.8263 | 2.8203 |  |

备注：此表编号与报告表中3-9保持一致。

4电磁防治措施

为尽可能减小本项目输电线路对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施。

（1）建设单位应加强环境管理，加强巡线，保证线路沿线电磁环境保护目标的工频电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求；

（2）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度大于4kV、小于10kV的应给出警示和防护指示标；

（3）电缆终端塔下方周围设置护栏，防止人员误入。

5结论与建议

5.1结论

5.1.1电磁环境现状

本工程新建输电线路沿线电磁环境保护目标处及电缆线路沿线的工频电场强度监测值在0.082～0.780V/m之间、工频磁感应强度监测值在0.038~0.896μT之间；峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧的工频电场强度监测值在0.863～59.942V/m之间、工频磁感应强度监测值在0.018~0.232μT之间，所有监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露限值要求。

5.2.2电磁环境影响评价结果

1、峡口、武堂110kV间隔扩建工程

峡口、武堂110kV变电站本期仅在原有规模基础上各扩建2回110kV出线间隔，不新增高电磁环境影响设备，峡口变电站扩建2回出线均为电缆出线间隔；武堂变扩建2回，1回为电缆出线，1回为预留主变电缆进线。电缆出线对间隔扩建侧电磁环境基本无影响，架空出线间隔扩建完成后除本期间隔侧围墙外输电线路评价范围内由于受到架空线路本身的影响而导致电磁环境发生一定变化外，变电站站界外其他评价范围内电磁环境基本上不会发生变化。

结合现状监测结果，峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧的工频电场强度监测值在0.863～59.942V/m之间、工频磁感应强度监测值在0.018~0.232μT之间，监测值均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求，表明峡口、武堂110kV变电站间隔扩建侧厂界外电磁环境容量较大。因此，本工程峡口、武堂110kV变电站间隔扩建后，间隔扩建侧厂界外电磁环境也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）内。

2、110kV电缆线路

根据电缆线路类比对象类比监测结果以及衰减规律分析可知，本工程110kV电缆线路建成后电缆线路边缘两侧5m范围（评价范围）内的电场强度、磁感应强度也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内。

3、新建110kV架空线路

（1）110kV单回架空线路

1）电磁环境预测结果

本工程单回路段110kV架空线路采用110-DC21GD-J4预测塔型，近地导线对地最低距离为17m，距地面1.5m处的工频电场强度最大值为0.41kV/m，最大值出现在线路边导线外4m处；工频磁感应强度最大值为3.73μT，最大值出现在线路中心线线下，均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内，同时也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m的限值内。

2）电磁环境空间分布

本工程单回路段110kV架空线路在不考虑风偏的情况下，为确保线路沿线电磁环境保护目标的电磁环境达标，线路需与沿线环境保护目标建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为3m，或与近地导线垂直距离至少为2m（满足二者条件之一即可）。

（2）110kV三回架空线路

1）电磁环境预测结果

本工程110kV同塔三回线路采用110-EB21TQ-J1-42预测塔型，近地导线对地最低距离为24m时，距地面1.5m处的工频电场强度最大值为0.36kV/m，最大值出现在线路边导线外4m处；工频磁感应强度最大值为3.19μT，最大值出现在线路边导线内1m处，均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内，同时也能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度控制限值为10kV/m的限值内。

2）电磁环境空间分布

综合上述，本工程110kV同塔三回线路在不考虑风偏的情况下，为确保线路沿线电磁环境保护目标的电磁环境达标，线路需与沿线环境保护目标建筑保持以下距离：与边导线的水平距离至少为3m，或与近地导线垂直距离至少为3m（满足二者条件之一即可）。

4、电磁环境环境保护目标电磁环境预测结果

根据预测结果，本工程输电线路沿线电磁环境保护目标的工频电场、工频磁场强度预测值均能控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值内。